문서번호	정수시설과-656
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	04/28 유성종
협조

가성소다 저장시설 보수 계획

2014. 4.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

가성소다 저장시설 보수 계획

pH 조정제로 사용하는 가성소다 저장시설의 누액부분을 신속히 보수하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 정수과-615(2014.4.22)호 : 가성소다 저장시설 누액 보고

□ 가성소다 저장시설 현황

○ 1 정수장

∙ 원액저장탱크(NaOH 50%) : 200㎥ × 2기

∙ 희석저장탱크(NaOH 20%) : 200㎥ × 4기

∙ DAY저장탱크(NaOH 20%) : 10㎥ × 4기

○ 2 정수장

∙ 원액저장탱크(NaOH 50%) : 40㎥ × 1기

∙ 희석저장탱크(NaOH 20%) : 60㎥ × 2기

∙ DAY저장탱크(NaOH 20%) : 5㎥ × 1기

□ 저장시설 손상현황

○ 1 정수장

1,2계열 1,2번DAY탱크 누액	3,4계열 1번DAY탱크 누액

○ 2 정수장

희석저장탱크1번 하단부 누액	희석저장탱크2번 기단부 누액

□ 보수계획

○ 저장시설 누액부분을 F.R.P 전문업체로 하여금 신속히 보수 정비코자 함.

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 전문업체인 정도F.R.P와 수의계약

○ 소요예산 : 약 10,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.