함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시강동교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	직결급수 요청에 따른 회신

1. 학교시설지원과-2096(2014.04.25.)호와 관련입니다.

2. 귀 교육청에서 위례신도시에 신축한 유치원 및 학교에 대하여 직결급수를 위하여 적정수압이 되도록 해 달라는 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 해당교 : 솔가람유치원, 송례초등학교, 송례중학교

나. 급수공급계통 : 광암정수장 수계(자연유하방식)

다. 인입수압 : 2㎏/㎠

라. 회신내용 : 위 지역은 2층까지는 순직결급수가 가능한 지역이나, 3층이상은	자체 펌프를 설치하여 가압직결 또는 겸용직결방식으로 직결급수를	하여야 함.

※ 서울특별시 수도조례제12조(직결급수의 시행), 수도조례시행규칙제12조(직결급수의 신고) 참조

붙 임 : 직결급수 정의 및 유형 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	전결 04/28 우종근
협조자
시행	급수운영과-6488	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개