문서번호	누수방지과-1406
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
차경호		강신재	04/28 윤석우
협조

2014년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

상수도사업본부

(누수방지과)

2014년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고

광암 등 6개소 아리수정수센터 취․송수 유량계 정확도 관리를 위한「2014년 상반기 취･송수 유량계」교정검사용역 시행 결과 보고임.

※ 2014년 상반기 취․송수유량계 교정검사 계획(누수방지과-1650(14. 2.26)

검사개요

❍ 검사대상 27대(취수 10, 송수 17)

대상(제외)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	10(1)	1	1	1(1기시행)	1	3	3
송 수	17	2	2	2	4	4	3
합 계	27(1)	3	3	3(1)	5	7	6

※ 뚝도 구 취수유량계는 ‘14. 4월 교체 후 교정검사를 완료하여 제외

❍ 검사일정 : ‘14. 3. 25 ～ 4. 25 (10일간)

❍ 검사기관 : ㈜씨엠엔텍(국가교정기관 인증업체)

❍ 입 회 자 : 본부, 관련사업소, 한국수자원공사 담당

❍ 교정검사방법

- 취․송수 관로에 기준 유량계를 설치하고 현장 유량계(피 교정기기)와 동시에    3시간 이상 적산유량을 비교측정하여 현장유량계의 측정 정확도를 확인

- 정확도 허용오차(±0.5%) 관리기준을 초과할 경우 ±0%를 목표로 교정하고 1시간

재측정하여 허용오차 0.5% 이내 유지여부 확인

교정검사 결과

❍ 검사결과 : 26개소 중 정확도 교정범위(±0.5%) 초과 → 3개소

- ±0.5%이내             23개소

- ±0.5%초과~1.5%이내     3개소 ⇒ 뚝도송수(와우산),강북송수(A열), 암사취수(2)

※ 수자원 관련 취수유량계는 ±0.5% 내외라도 +계측된 취수유량계는 0점 보정

광암취수 +0.45→ -0.45% 보정, 암사취수 1-1(0.43),1-2(0.38)→각-0.5% 보정

❍ 측정결과

2014년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과
■ 총 측정개소 : 26 (취.송수 유량계 : 26개소, 정수장 휴대용 0대)
- 정상개소(±0.5%이내) : 23, - 교정개소(±0.5%이상) : 3, - 취수 3개소 +계측 조정
■ 취송수 유량계 비교측정 결과 : 26개소
유량계 현황			검사일	유속 (m/sec)	측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명		구경 (㎜)			현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
광 암 아리수	취수(원수)	2800	03.25	0.47	25,128	25,016	112	+0.45 -0.45보정	9,000	9,003.2	-3.2	-0.04
	송수(우면산)	2200	03.25	0.40	17,529	17,565	-36	-0.20
	송수(청담)	2200	03.25	0.39	16,540	16,522	18	0.11
뚝 도 아리수	구취수	2200	04.17	0.90	36,000	36,110	-110	-0.30	유량계 교체(‘14. 4.17)로 설치업체에서 교정검사 시행
	신취수	2200	운휴중
	송수(대현산)	2200	04.23	0.83	31,900	31,964	-64	-0.20
	송수(와우산)	1650	04.23	0.96	22,900	22,739	161	0.71 -0.71보정	8000	8009	-9	-0.11
강 북 아리수	취수(구의)	2200	04.21	0.25	10,500	10,511	-11	-0.10
	취수(뚝도)	2200	04.21	0.46	20,400	20,444	-44	-0.22
	취수(강북)	2600	04.21	1.65	126,996	127,376	-380	-0.30
	송수(송수A)	2400	04.16	0.55	35,100	35,379	-279	-0.79 +0.50보정	9,100	9,124	-24	-0.26
	송수(송수B)	2400	04.16	0.54	32,000	32,139	-139	-0.43
	송수(송수C)	2400	04.16	0.61	34,400	34,493	-93	-0.27
암 사 아리수	취수(1-1)	2200	03.27	1.30	57,000	56,758	242	0.43 -0.50보정	19,400	19,407	-7	-0.04
	취수(1-2)	2200	03.27	1.22	58,100	57,879	221	0.38 -0.50보정	18,500	18,505	-5	-0.03
	취수 (2)	2200	03.27	0.55	31,250	31,078	172	0.55 -0.70보정	8750	8761	-11	-0.13
	송수(노량진)	2200	04.18	0.88	42,500	42,583	-83	-0.19
	송수(방배1)	2200	04.18	0.71	32.700	32,841	-141	-0.43
	송수(방배2)	1500	04.18	1.78	38,500	38,487	13	0.03
	송수(우면산)	2200	04.18	0.89	47,900	48,011	-111	-0.23
구 의 아리수	취수(1공장)	1650	04.09	0.93	27,700	27,751	-51	-0.18
	송수(용마)	1350	04.09	0.90	17,900	17,832	68	0.38
	송수(아차산)	1200	04.09	0.44	6,330	6,349	-19	0.30
영등포 아리수	취수(원수)	2400	04.25	1.16	52,400	52,618	-218	-0.41
	송수1(목동신정)	1800	04.14	0.78	21,800	21,854	-54	-0.25
	송수2(우장산)	1200	04.14	1.50	16,900	16,925	-25	-0.15
	송수2 (금천)	900	04.14	1.20	9,100	9,121	-21	-0.23
	송수(공업용수)	600	04.14	0.80	2,273	2,265	8	0.35

행정사항

❍ 2014년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과를 해당 기관에 통보

❍ 교정검사 결과, 보수이력 사항은 유량감시시스템내 입력 철저

❍ 취․송수 유량계 봉인 제거사유 발생시 반드시 본부에 사전 보고(승인) 후 시행하고 수자원공사 봉인유량계는 반드시 수자원공사 입회 후 시행

❍ 정수센터 및 수도사업소는 해당 수계별 취수량/송수량/사업소(유입량) 1일 유량패턴을 분석하여 수계별 송수량 대비 구역유량계간 차이량이 허용오차 범위(±1.5%)를 벗어날 때에는 신속하게 사업소별 관리 유량계에 대하여 점검(자체휴대용유량계 비교측정 등)을 실시하여 원인 파악하고 본부(누수방지과)에 보고 → (붙임자료 참고)

❍ 2014년 5월중 취․송수 유량계 교정검사 용역비 정산 실시

붙임 : 아리수정수센터 수계별 송수량대비 구역유량 차이량 비교 1식.  끝