문서번호	시설관리과-9732
결재일자	2014.4.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용섭		최재영	04/28 代최재영
협조

상수도 급수협의 검토 보고

(청량리4구역 도시환경정비사업)

2014. 04.

동부수도사업소장

(시설관리과)

명에 의거 관내 『청량리4구역 도시환경정비사업』 사업시행 인가신청에 따른 급수협의가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04.23

지방시설주사보  김용섭

동부수도사업소장 귀하

1. 현 황

가. 사업위치 : 동대문구 전농동 620-51번지 일대

나. 사업시행자 : 청량리4구역 토지 등 소유자

다. 사업규모 및 용도

- 사업시행면적 : 43,207.5㎡

- 층 수 : 지하8층～지상65층[2개동(가동,나동)]

- 용 도 : 가동 지역: 업무시설,오피스텔(528실),숙박시설(295실),판매시설,문화집회

나동 지역: 아파트(1436세대) 및 상가(5,559.76㎡)

2. 조사내용

가. 급수수계 : 구의정수장→용마배수지(표고:69m)

나. 분기점수압 : 4.0~4.5㎏/㎠

다. 신청지 표고 :  14.1~18.52m

라. 주변 배관현황 : 왕산로에 부설되어 있는 D=700mm송수관에서 D=400mm로 분기                          (아래 GIS도면 참조-전농동621-1호앞)되어 주변  배수관이                              D=200~250mm로  현재는 출수상태 양호하나 재개발 시 급수량                        부족이 예상됨

3. 재개발구역내 도로 개설 및 확장구간 검토내용

가. 구역내 도로 개설 구간

- 전농1동 620-106~622-8(폭12m) : L=64m

나. 구역내 도로 확장 구간

- 전농1동 620-1~620-29(왕산로 40길, 폭12m) : L=43m

- 전농1동 620-29~620-31(왕산로 40길, 폭12m) : L=40m

- 전농1동 620-29~620-89(답십리로1길, 폭12m) : L=263m

- 전농1동 621-1~623-18(답십리로, 폭38m) : L=270m

- 전농1동 588-54~623-18(답십리로11길, 폭35m) : L=170m

4. 주 인입 배수관 및 인입급수관 관경산출

0.주 인입 배수본관 관경: D=400mm(청량리역교차로앞 송수관D=700/400mm 별도분기)

구 분	건물 용도	연면적 (㎡)	세대수	인입 관경 (mm)	비 고
가동 지역 (지상 42층)	업무시설	19,489.24		80
	오피스텔	35,938.18	528실	100
	호텔	21,350.15	295실	150
	백화점	41,262.61		100
	예식장	6,944.34		50
	문화집회	1,615.96		30
나동 지역 (지상65층)	아파트	244,252.26	1436세대	250
	근린(상가)	5,559.76		50

5. 급수공급 검토 내용

○. 청량리4구역 사업시행자(원인자)가 시행

총 공사 연장(①+➁+➂+➃): D=300~400m, L≒450m, 제수변 설치 : 5개소

① 관로 부설 :  D=400mm, L≒40m 부설(도로 횡단)-(도면NO-①참조)

※사업시행자가 동대문구청(토목과)의 도로굴착허가를 득한 후, 간선(왕산로)에

부설된 송수관 D=700에서 D=400mm로 분기 인입.

➁ 관로 부설 :  D=400mm, L≒370m 부설-(도면NO-②참조)

➂ 관로 부설 :  D=300mm, L≒40m 부설-(도면NO-③참조)

➃ 제수변 5개소 설치(원형변실 포함) : 400mm×2개소

300mm×2개소, 200mm×1개소

1). 구역내 도로 확장 구간

- 전농1동 620-1~620-29(왕산로 40길, 폭12m) : D=400mm, L=83m

- 전농1동 620-29~620-89(답십리로1길, 폭12m) : D=400mm, L=263m

- 전농1동 620-29~620-31(왕산로 40길, 폭12m) : D=300mm, L=40m

2). 구역내 도로 개설 구간

- 전농1동 620-106~622-8(폭12m) : D=400mm, L=64m

6. 조치의견

○ 위의 주요 급수공급 검토내용이 포함된 별첨 상수도 급수협의조건을 사업시행          자가 이행하여야만 급수가능함을 동대문구청에 회신코자 합니다.

붙 임:  1. 급수협의조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.

재개발 위치도 및 GIS 배관망도