문서번호	수도자재관리센터-7241
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
최정화	박병원	04/28 성시영
협 조

관급자재 공장검사 대체 보고

[대형10, 대형13, 대형14]

2014. 4.

s

관급자재 공장검사 대체 보고

2014년도 구매발주한 공사용자재 구매건(대형10-이형관, 대형13-이탈방지압륜,대형14-주철관) 대하여 신속하고 안정적인 자재 수급을 위하여 공장검사를 입고 검사로 대체하고자 합니다.

□ 현   황

○ 발주건명

- 덕타일주철 이형관 구매 (대형10)

- 이탈방지압륜 800mm외 2종 구매(대형13)

- 덕타일주철관 KP800mm외 3종 구매 (대형14)

○ 배정업체

- 대형10 : 한국주철관공업(주) (대표 홍동국)

- 대형13 : 서우실업(주) (대표 이동기)

- 대형14 : 한국주철관공업(주) (대표 홍동국)

○ 구매 및 배정현황 :

발주건명	구매 품명 및 수량	배정 품명 및수량(단위)	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철 이형관 구매(대형10)	이형관 57종 49톤 압륜1종 200조	좌동	2014.04.01 (2014.04.25)
이탈방지압륜 800mm외 2종 구매(대형13)	이탈방지압륜 3종 120조	좌동	2014.04.03 (2014.05.03)
덕타일주철관 KP800mm외 3종 구매(대형14)	KP800mm외 3종 375본	좌동	2014.04.09 (2014.05.30)

□ 보고내용

○ 공장검사 대체 사유

- 현재 각 사업소별 공사가 본격적으로 시작되어 안정적인 자재수급이

요구됨.

- 현재 감사원 감사 중인 바, 각종 자료작성 등으로 공장검사 곤란

○ 입고검사 품목

발주건명	품명 및 수량	배 정 수 량	검사요청 대상수량	미검사 잔량분	비 고
대형 10번	이형관 57종 49톤 압륜1종 200조	좌동	좌동	없음	한국주철관
대형 13번	이탈방지압륜 3종 120조	좌동	좌동	없음	서우실업
대형 14번	KP800mm외 3종 375본	좌동	KP800mm 11본	KP700mm외2종 364본	한국주철관

○ 입고검사 사항

- 규격검사(치수,무게,에폭시두께 등)

- 성적서확인(인장강도,연신율,경도,구상화율,성분분석)

- 공인시험기관 의뢰여부 확인(화학성분)

- 검사 표본 수량은 당일 입고 수량을 기준으로 함. 끝.