문서번호	정수시설과-469
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양봉우		김창현	04/29 이철해
협 조
	주무관			조귀현

취수유량계실외 4개소 환경개선공사 시행계획

2014. 4.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

취수유량계실외 4개소 환경개선공사 시행계획

우리 정수센터 취수 및 청담 송수유량계실 설비점검용 수직사다리를 경사형 안전계단으로 교체하고 기타 노후시설물(취수유량계실외 4개소)을 정비하여 안전사고 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

누수방지과-4887(2013.7.15)호 “2013년 상반기 유량계 점검결과 통보”

감사과-2554(2014.3.21.)호 “해빙기 대비 상수도시설물 안전점검 결과 알림”

Ⅱ		시설현황

시 설 명	개 요	규 모	시설용도
취수유량계실	1층(4.6×3.4m), 지하(5×4.2m)	다회선 초음파유량계 UR-1000P(2,800mm)	원수 유량측정
청담유량계실	1층(5.4×2.2m), 지하(4×5.0m)	다회선 초음파유량계 UR-1000P(2,200mm)	청담수계 송수 유량측정
우면산유량계실	1층(4.6×6.7m), 지하(5×4.2m)	다회선 초음파유량계 UR-1000P(2,200mm)	우면산수계 송수 유량측정
전염소인젝터실	1층(3.0×4.8m), 지하(3.0×4.8m)	인젝터 3″×1대 인젝터 2″×1대	전염소 투입
원수밸브실	1층(4.4×5.6m), 지하(4.4×5.6m)	도수관로(D2800mm) 유입밸브(D2600mm)	원수 유입밸브

Ⅲ		지적사항 및 문제점

취수 및 청담 유량계실 출입구가 협소하여 유량계 점검 및 유지관리에 어려움이 많고 추락사고 등 안전사고 발생의 위험이 있음.

취수밸브실 및 전염소 인젝터실이 도장탈락 등 미관을 저해하고 있어 아리수 생산시설에 대한 이미지가 실추되고 있는 실정임.

우면산유량계실 출입구에 설치되어 있는 캐노피가 낮아 출입시 직원들이 자주 부딪혀서 개선이 요구됨.

【현황사진】

취수 유량계실	청담 송수유량계실	우면산 송수유량계실
전염소인젝터실	외부 원수밸브실

Ⅳ		개선대책 및 조치의견

취수 및 청담 송수유량계실 수직사다리를 경사형 안전계단으로 교체하여 유량계 점검시 안전하고 편리하게 출입할 수 있도록 하여 안전사고 예방에 철저를 기하고자 하며

우면산유량계실 출입구에 설치되어 있는 캐노피를 출입하는데 지장이 없도록 철거하여 정비코자 함.

각 유량계실, 밸브실 내외부 도장 불량 및 노후된 시설물을 정비하여 정수센터 이미지를 개선코자함.

Ⅴ		공사개요

공 사 명 : 원수유량계실외 4개소 환경개선공사

공사기간 : 착공일로부터 30일간

공사내용 : 계단설치 2개소, 수성페인트칠 132㎡, 본타일 53㎡,

우레탄방수 45㎡, 방화문달기 2개소,  창호설치 5개소 등

공사금액 : 39,900천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

Ⅵ		계약방법

계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 금속구조물․창호공사업 면허를 소지한 업체로서 입찰일 현재 주된 사무소가 경기도에 소재한 업체

근거규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 제6호

Ⅶ		기대효과

안전하고 편리한 시설 출입

작업자 안전사고 예방

시설물 유지관리 철저 및 기능개선

쾌적한 근무환경 및 이미지 개선

Ⅷ		행정사항

공사발주 및 시행

따로붙임 : 1. 설계내역서 1부

2. 설계도면 각 1부.  끝.