＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 04월 28일 월요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				04/29 代하병문
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시				*					00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시				*
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시				*
03～04시				*
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시				*
									슬 러 지
05～06시				*
									소화인발량			4,932 (㎥)
06～07시				*
07～08시				*
08～09시				*
									원심 처리량			2,473 (㎥)
09～10시				*
10～11시				*
11～12시				*
									오 니 케 익
12～13시				*
									원심 생산량			241.42 (톤)
13～14시				*
14～15시				*
15～16시				*
16～17시			*	*
									약 품
17～18시			*	*
18～19시			*	*
									원심 사용량			460 (kg)
19～20시			*	*
20～21시			*	*
21～22시			*	*
22～23시			*	*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*	*
가동시간	24	24	16	0		24			4대 88시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)				B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750					1750		1770
	09:00	1750			1750		1750					1750		1770
															A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750		1750					1750		1770
																300	300
	21:00	1750			1750		1750					1750		1770
																300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750					1750		1770
																600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750		1750					1750		1770
																300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730		1750					1750		1770
															C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750					1750		1770
																S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분			A,B계열				C,D계열
																4	24	24	24	24
																5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)			08시	3.8			4.2
																S5
																6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	4.3			4.5
															에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	3.9			4.3
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.							▶ 1층 셔터 하행 작동이상 정비작업. ▶ 원심 탈수기 약품 이송량 조정작업. ▶ 자동제어 판넬 조작회로 누전차단기 작동점검. ▶ CCTV작동상태 점검. ▶ 원심 탈수기 3호 백드라이브 펄트 전기신호 발생 으로 자동정지 및 관련업체 수리 의뢰함.(16:40) ▶ 협잡물 분리기 이물질 제거 및 가동상태 점검
															1		7.0	7.0	7.0	7.0
															2
															저류조 교반기
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																2
																3
															CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																5
																6