함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 상반기 취.송수유량계 교정검사 결과 및 조치사항 알림

1. 2014년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과를 알려 드리니 아리수정수센터 및 수도사업소는 유량감시시스템 분석 자료중 통신상태, 급수패턴(취수량, 송수량, 유효율), 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 변화 등 데이터 분석을 1일 1회 이상 확인하여 유량  계측 이상 징후에 신속하게 대처하여 주시기 바랍니다.

가. 비교측정 결과 : ±0.5%이내 23개소,  ±0.5%초과 3개소

※ 한국수자원공사와 관련 취수유량계는 ±0.5% 내외라도 +로 계측된 3개소에 대하여                            ±0%를 목표로 교정하고 1시간 재 측정 실시〔광암취수, 암사취수(1-1, 1-2)〕

나. 일일점검 및 조치사항

○ 수계별 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 1일 1회 이상 확인

→ 별첨 2 : 유량감시시스템 차이량 확인방법

○ 유량감시시스템 실시간 데이터 계측 및 통신상태 수시점검 및 확인

→ 근무시간(09:00~18:00) 이후에는 중앙제어실(정수센터/수도사업소)에서 통신

상태 확인 및 응급조치(KT 통신모뎀/E-TOS 재부팅 등) 가능 하도록 개선

○ 수계별 송수유량 대비 사업소 유입량간 차이량(±1.5%)이 허용오차 범위를                    2일 이상 벗어날때에는 신속하게 사업소별로 관리하는 유량계에 대하여

자체점검(휴대용유량계 비교측정 등)을 실시하고 원인 및 조치결과를                    본부(누수방지과)에 보고

다. 행정사항

○ 2014년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 및 보수이력 사항은 유량                    감시시스템내 웹(web) 이력대장에 즉시 입력할 것

○ 취․송수 유량계 봉인제거 사유 발생 시 본부에 사전 보고(승인)후 시행                    하고 한국수자원공사 봉인은 반드시 한국수자원공사 입회 후 시행

○ ‘14년 상반기 교정검사 시험성적서는 교정검사기관〔㈜씨엠엔텍〕 에서                    사업소별 개별 방문 후 납품(’14. 5.12까지)

붙임 1. 2014년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 1식

2. 정수센터 수계별 송수량대비 구역유량 차이량 자료 확인 방법 1식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수운영과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	차경호		누수방지과장	代김도섭		시설안전부장	04/29 윤석우
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-1437	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개