연료전지 등 시설물 안전검검 결과 보고

결재	주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
	이경택	임병욱	04/29 권민

	연료전지 등 신재생에너지팀 관리대상 및 유관시설의 안점점검 결과를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고드립니다.
2014. 4.28
보 고 자 : 직 공업6급 성명 : 이경택

보       고       내       용

일    자

2014. 4.23(수) ~ 4.28(월)

건    명

연료전지 등 시설물 안전점검 결과 보고

내용

○ 점검개요

- ´14. 4.23(수) : 상암연료전지 (신재생에너지팀장 임병욱, 이경택)

- ´14. 4.25(금) : 탄천하수열, 고덕그린에너지(팀장 임병욱, 이경택)

- ´14. 4.28(월) : 노원 연료전지, 어린이 대공원 연료전지(이경택)

※ 점검 현장별 시설물 유지관리자(안전관리자)와 합동으로 점검

○ 점검결과

시설명	책임관리자		위기대응체계 관리실태
	소 속	성명	매뉴얼 작성, 비치 여부	매뉴얼 적정성	관련장비 관리	교육․훈련 등 매뉴얼․장비숙지 여부
상암연료전지	포스코에너지㈜	이상일	작성 및 비치	미흡(비상연락체계 비상시나리오 일부 부적정)	적정	교육훈련 및 정기점검(가스안전공사, 산업안전관리공단 년 1회) 실시
탄천하수열 공사현장	포스코ICT㈜	우상균	작성 및 비치	적정	일부 미흡(안전망 등)	교육훈련 실시 및 숙지
고덕연료전지	SK건설㈜	배범서	초기메뉴얼 작성	본공사 미시행으로 상세계획 미작성	적정	교육훈련 실시 및 숙지
노원연료전지	포스코에너지㈜	배효중	작성 및 비치	미흡(비상연락체계 비상시나리오 일부 부적정)	노후설비 교체 및 보완요함	교육훈련 및 정기점검(가스안전공사, 산업안전관리공단 년 1회) 실시
어린이대공원 연료전지	시설관리공단 (포스코에너지㈜)	김완교 (김경일)	미흡(물질안전자료 미게시 등)	미흡(비상연락체계 비상시나리오 일부 부적정)	일부 미흡(소화기 및 설비보관 부적정)	가스안전공사 년 1회 점검

○ 조치의견

○ 안전관리 등 미흡사례(잘못된 점) 시정계획 제출 : ´14.5.13(화)

- 연료전지 비상조치 메뉴얼 부적정 사례 시정 요구 : 포스코에너지㈜

- 기타 노후설비 및 안전시설 미흡 운영사별 시정요구 : 시설관리공단(어린이대공원), 포스코에너지㈜, 포스코ICT㈜

○ 시정조치 완료 사항 현장점검 : ´14.5.23(금)

○ 붙   임 : 점검결과 및 점검표 각 1부. 끝.