문서번호	시설관리과-6287
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	김종희	04/29 이계환
협 조

전기방식 정류기 파손 보고

2014.  4.

시설관리과

(기전팀)

전기방식 정류기 파손 보고

□ 보고 내용

○ 사고일시 : 2014.4.27(일) 새벽 3시경

○ 사고위치 : 강동구 둔촌동 359-2(방이119안전센터 월편)

○ 사고 내용(추진사항)

- 4.28. 07:40 : 청소원으로부터 유선연락 및 1차 출동하여 현장 조사

- 4.28. 09:00 : 2차 출동 및 임시조치

․파손 정류기에 비닐덮개 포장 및 전원차단 등 안전조치 실시

- 4.28. 10:30 : 사고현장 맞은편의 방이119안전센터 사고 관련 문의

․4.27. 03시경 스타렉스 차량 전복으로 주변 시설물 파손된 사실 확인

- 4.28. 11:30 : 강동경찰서, 송파경찰서 교통조사계 방문 및 사고접수 확인 요청

- 4.28. 15:00 : 강동경찰서에서 사고 차량(92무1✳✳✳) 최종 확인

- 4.28. 16:00 : 사고차량 운전자와 통화 및 과실 여부 확인 ⇒ 파손 귀책 사실 부인

- 4.28. 17:50 : 가해자 사고현장 직접 확인

․시설물 파손 과실 최종시인 및 보험(LIG)처리하겠다고 함.

○ 파손 시설물 : 외부전원방식(AB3-3-2) 정류기

파손 정류기	임시 조치(덮개, 전원OFF)

☞ 임시조치

- 안전조치 시행 : 우천으로 비닐 덮개 씌움 및 한전 220V 전원 차단

- 해당지역 관로 이상무 : 인접 전기방식 정류기 기준전위값 조정

□ 조치계획

○ 4.28. 17:50 가해자 사고현장 확인 후 시설물 파손 과실 최종시인

⇒ 복구 업체 긴급 수배하여 가해자 원인자부담(LIG 보험)조치. 끝.