문서번호	서북병원원무과-6513
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
이지영	조선행	조기현		04/29 김한선
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		代김화숙
	약제부장		남영진
	서무팀장		한홍재

자가용전기설비 정기검사 실시계획

2014. 4

서북병원

원무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

자가용전기설비 정기검사 실시계획

우리병원 자가용전기설비에 대하여 전기사업법에 의거 전문기관에 정기검사를 의뢰하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		전기설비 개요

□ 관련근거

❍「전기사업법」제65조(정기검사)

❍「전기사업법 시행령」제62조(권한의 위임 ․ 위탁)

❍「전기사업법 시행규칙」제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차)

□ 전기설비 현황

장비명	용량	대수	설치년도	비고
수전설비 (변압기)	22.9KV 600KVA	1	2002년	의료용
	22.9KV 600KVA	1	2002년	전등전열용
	22.9KV 750KVA	1	2002년	일반동력용
	22.9KV 500KVA	1	2002년	냉난방용
발전기	220/380V 750KW	2	2002년
태양광발전설비	50KW	1	2008년

□ 정기검사 주기 : 의료기관 2년마다 2월전후

❍ 전회검사 : 2012년 07월 19일

2		정기검사 계획

□ 검사대상 : 수전설비 2,450KVA, 발전설비 1,550KW

□ 검사(정전)일시 : 2014년 05월 31일(토) 08:00~11:00

□ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

□ 검사비용 : 1,878,360원

3		정기검사 내용

□ 검사항목

❍ 수전선로(인입 고압전력 케이블) 상태

❍ 수전설비 동작 상태

- 차단기류(LBS, VCB, ACB, MCCB)

- 변성기류(CT, PT, MOF, LA)

- 전력변압기(TR) 등

❍ 비상 발전설비 동작 상태

❍ 태양광 발전설비 동작 상태

4		기타 행정사항

❍ 정기검사에 따른 한국전력공사측에 전력공급 책임분계점 개폐기        개폐요청

❍ 각 부서에 자가용전기설비 정전 안내 및 병원내 방송 실시

따로붙임 : 1. 자가용전기설비 정기검사 신청서 1부. 끝.