문서번호	하천관리과-7132
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
김재웅	구자훈	한유석	04/29 정만근
협 조

『2014년 수방대비』

빗물펌프장·수문시설 자체점검 결과 보고

2014. 04

도 시 안 전 실

【하천관리과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『2014년 수방대비』

빗물펌프장∙수문시설 자체점검 결과 보고

2014년 수방 대비를 위하여 빗물펌프장 및 수문시설 등에 대하여

‘14.2~3.31까지 자치구 자체점검(1차)을 시행하고, 이에 대한

점검결과 및 조치계획에 대한 보고임.

□ 시설현황

○ 빗물펌프장 : 114개소(모터펌프 765대)

○ 수      문 : 302개소

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위계 24개소, CCTV 21개소

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘14. 2. 15 ~ 3. 31일

○ 점검방법 : 자치구 주관(자체점검)

○ 점 검 자 : 자치구 업무담당

○ 점검분야

- 기계분야 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

- 전기분야 : 변압기, 수배전반, 모터기동반 등

- 제어분야 : 운영감시설비, CCTV, 관측(강우, 수위계), 전산서버 등

- 기   타 : 건축물, 시설물(유수지, 관로) 등

※ 제조사 및 전기안전공사 등 외부 전문기관 점검은 ‘14.3~4.15일까지        별도 시행

□ 점검결과

지적건수 (계)	지 적 사 항						조치결과
	펌프설비	전기설비	수문설비	기계설비	계장설비	기타	정비완료	정비중
135	22	26	20	34	16	17	47	88

※ 정비중인 사항은 노후장비의 부품 교체 등으로 현재 보수중에 있으며,

대부분 ‘14.5.15일까지 조치 완료 예정임.

□ 주요 지적사항

○ 기계설비

- 모터펌프 : 절연상태 불량, 베어링 및 패킹 마모, 오일 누유 등

- 제진기 : 전자접촉기 불량, 실린더 오일 누유, 주행 리미트 불량

- 밸브류 : 역지변 동작 불량, 밸브 및 신축관 노후 등

- 크레인 : 리미트 스위치 동작 불량, 오일 누유

○ 수문설비

- 수문 노후, 권양기 모터 불량, 가이드로울러 노후, 개도계 불량

- 권양기 오일 누유, 브레이크 불량 및 권양기 커버 파손 등

○ 전기설비

- 피뢰기 접지상태 불량, 정류기 밧데리 방전, 계전기 동작 불량

- 표시등 미점등, 직렬리액터 노후, 콘덴서 외함 팽창 등

○ 계장설비

- CCTV 화면상태 불량, 케이블 절연상태 불량, 모니터 노후 및 불량

- 수위계 오류 및 고장, 전송케이블 불량 및 서지보호기 고장 등

○ 기타설비

- 집수정 미준설, 전기실 누수 및 유리창 파손, 외벽 타일 탈락

- 도수로 안전망 파손, 경사로 안전난간 파손, 출입문 시건장치 고장 등

□ 향후 조치계획

○ 수방시설의 특수성을 고려하여 현재 정비중인 사항은 자치구 재해대책기금       등 가능한 예산 및 인력을 최대한 활용하여 ‘14.5.15일까지 정비 완료토록       독려(자치구 통보)

○ 정비 완료 및 정비중인 사항에 대해서는 시·구 자치구 시운전 합동점검시       조치내용 확인

붙임 : 1) 자체점검 결과 총괄표 1부.

2) 자치구 자체점검 및 조치계획 1부.  끝.