문서번호	정수시설과-887
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강태환		김구식	04/04 정남기
협조	주무관		김근태
	★주무관		김익동

풍납취수장 염소투입설비 세관 및  기타정비 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 염소투입설비 세관 및 기타정비 계획보고

풍납취수장 염소투입설비의 성능유지 개선 및 안정적 관리를 위하여 염소기화기, 염소투입기 등의 세관 및 부품을 교체하고, 해빙기 점검 지적사항에 따른 개선공사 및 필요물품을 구매하여 염소시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				일반현황

풍납취수장 액체염소가스 처리설비 시설현황

염소 투입라인	염소용기	기화기	진공조절기	염소투입기	비고
A	1톤 × 6병	189kg/hr(A호)	189kg/hr(A호)	40kg/hr(1호) 100kg/hr(2호) 100kg/hr(3호) 20kg/h(4호)
B	1톤 × 6병	189kg/hr(B호)	189kg/hr(B호)

Ⅱ				개선내용

1		염소 투입설비 개선

1. 염소 기화기 B호 세관 : 분해정비 부품교체

2. 염소투입기 4대 세관(진공게이지 및 트리머밸브 다이아프램 교체)

3. 진공조절기 A호 세관 : 분해정비 부품교체

4. 가스필터 세관 : 분해정비 부품교체

2		염소실 중화설비실 개량

1. 중화설비 액면계 보호용 지지대 설치

- 한국가스안전공사 해빙기 점검 지적사항 마감처리

2.중화설비실 수도배관 설치

- 한국가스안전공사 해빙기 점검 지적사항 마감처리

3		기타 개량 및 정비

1. 압력전송계 이설

- 염소용기 교체작업 및 점검 순찰시 안전사고 예방

2. 염소저장실 기둥 보호용 스텐레스판 설치

- 기둥 크랙 예방 및 안전사고 예방

3. 염소저장실 수도배관 개량

- 바닥청소 용도 및 안전사고 예방

4. 염소저장실, 중화설비실 격리벽 설치

- 송파구청 경제진흥과 해빙기 점검 지적사항 마감처리

5. 잔류염소분석계용 수조 및 탁도계 이설

- 유지보수 작업 시 장소 협소 및 안전사고 예방

6. 잔류염소측정기 배관 및 배수배관 교체

- 배관 내에 이물질 발생으로 인입 및 배수 불량

7. 잔류염소용 후단 수조 및 배관 개량

- 계측값 오류 발생 원인 제거 및 계측값 헌팅 방지

Ⅲ				예산과목 및 소요예산

계약방법 : 전자공개 수의계약

입찰참가자격 : 건설산업기본법 제9조, 같은법 시행령 제7조에 의한 가스산업시공업(1종)을 등록한 업체로서, 주된 영업소재지가 서울특별시, 경기도, 인천광역시에 소재한 업체로서 최근 5년 이내에 염소투입설비 세관실적을 보유한 업체

소요예산 : 39,996천원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,기타교체비

Ⅳ				기대효과

염소 투입설비 성능유지 및 안정적 관리 개선

- 염소투입효율 극대화

- 염소가스 안전관리 강화로 안전사고 예방

Ⅴ				붙임

1. 설계내역서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.