문서번호	기술진단과-2349
보존기간	년
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기술진단과장
정종영		04/30 김영진
협 조
	주무관			윤덕묵
	주무관			전종원

강북아리수정수센터 축전지 진단 기술지원(동아리활동)

2014. 4.

생  산  부

(기술진단과)

강북아리수정수센터 축전지 진단 기술지원

강북아리수 정수센터의 안정적인 예비전원 설비 구축을 위해 불량 셀(축전지) 사전 검증에 필요한 기술지원 및 합동진단결과 보고임 [동아리 활동]

Ⅰ				개 요

일 시 : 2014. 4. 14 ~ 4. 22

내 용 : 축전지 종합 성능진단

인 원 : 7인 (기술진단과 및 강북정수센터 합동점검)

대 상 : 강북아리수정수센터 예비전원설비용 축전지 (192셀)

설 치 장 소	축전지용량	형식	수량	비고
송수펌프동(수배전반용)	2V/150AH	무보수 밀폐형	55
여과지동(1,2계열)	12V/100AH		9
여과지동(3,4계열)	12V/100AH		9
탈 수 기 동	2V/100AH		55
관 리 본 동	12V/100AH		9

Ⅱ				추진내용

정수센터 예비전원 설비용 축전지종합 성능진단 및 기술지원

○ 총 전압,  방전시간, 방전량, 충전시간, 충전량 등에 대한 현장검증

○ 각 축전지별 용량테스트 시행(내부용량 및 저항 측정)

○ 현장여건에 적합한 조건 설정 후 방전테스트 시행

현장 실측데이터를 비교 분석하여 신뢰성 있은 축전지 관리방안 제시

○ 축전지성능은 자체 상시점검으로 식별이 곤란하여, 금회 축전지 종합성능 진단을 시행하여 불량셀 조기검출 및 사용 가능시간을 예측 제시

[축전지 종합성능진단]

축전지 모니터링	방전 테스트

Ⅲ				추진결과

종합성능진단 결과 불량셀(축전지)이 존재하지 않음

○ 분석 결과표 참조

설비 개선시 노후로 인한 교체 등 단순지표를 보완하여 신뢰성 확보

○ 당초 설비 개선시 노후 및 내구연한 경과 등 단순지표에 의존하였으나, 성능저하 정도 및 최적의 교체시기 확보에 어려움이 있어

○ 진단장비에 의한 측정데이터 분석 및 전문가 자문을 통한 타당성 있는 설비개선안 제시.  끝.