문서번호	하천관리과-7297
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
최년수	구자훈	한유석		04/30 정만근
협 조

전농· 장안빗물펌프장 재난관리기금 배정계획

2014. 4.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	동대문구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

전농· 장안빗물펌프장 재난관리기금 배정계획

2014.2.7. 재난관리기금 심의에 상정된 전농․장안 빗물펌프장 수배전반 교체 건에 대하여 심의시『빗물펌프장 시설에 대한 전반적인 점검을 실시한 후 연차적 개선계획을 수립후 시행토록 의결됨』에 따라 관리주체인 동대문구의 시설별 점검현황 및 시설계계획을 확인하고 조건부 의결된 재난관리기금 심의금액을 배정하고자 함.

Ⅰ		현 황

시설현황

건축물	토목구조물	기계설비	전기설비	제어설비
3개동	4개소	51대	86대	1대
- 장안펌프장 전농1펌프장 전농2펌프장	- 유입구(1) 토출구(3)	- 모터펌프(24) - 밸브(24) - 제진기(3)	수배전반(34) 기동반(24) 제어반(24) 변압기(4)	RTU(1)

Ⅱ		추진현황

동대문구 점검 및 조치사항

건축물 및 구조물

위 치	안전진단		조 치 결 과		비 고
	년도	결과	실시년도	조치내역
장안 빗물펌프장	2008	안전에지장없음,부분적보수필요C등급	2010	- 건물 리모델링 - 결함부분 정비	증설용역보고서
전농1 빗물펌프장	2008
전농2 빗물펌프장	2008	개축결정	2010	- 건물 철거후 신축	증설용역보고서

수문(구조물,설비)

위 치	안전진단		조 치 사 항		비 고
	년도	결 과	년도	내 역
전농수문	2010	A등급	2010	암거철근노출, 백태, 누수, 균열 보수완료	안전진단내용에따라성능저하방지를위한보수완료
장안2수문	2010	A등급	2010	콘크리트단면보수,균열보수,강재도장 보수완료
장안1수문	2010	B등급	2010	암거철근노출,백태,누수,균열 보수완료

※ 수문설비 : 전농(2001), 장안1(2002), 장안2(2002,2005) 교체

전기설비

시설명	위 치	안전진단		조 치 사 항		비 고
		년도	결 과	년도	내역
특 고 변압설비	통합 변전실	2008 ~ 2012	내구연한경과로교체요	-	없음	-2008년증설용역 -2012전력기술관리법에의한진단(검사)실시
고압수배전반 기동반 제어반	장안 펌프장		“	-	없음
	전농1 펌프장		“	2010	전기시설 교체
	전농2 펌프장		내구연한경과로교체요	2010	전기시설 용량증설 교체

기계설비

시설명	위치	규 격	안전진단		조치사항		점검결과 대 책
			년도	결과	년도	내역
모 터 펌 프	전농	1330Hp ～ 550Hp	-	없음	-	없음	사용기간이16년이상되었으나 실제가동시간이짧아운전상태 비교적양호
	장안	650Hp ～ 300Hp	-	없음	-	없음
밸 브	전농	Ø1800 ～ Ø1000	-	없음	-	없음	특이사항없음 펌프교체시일괄교체
	장안	Ø1200 ～ Ø900	-	없음	-	없음
제진기	전농	조목 (더블암)	-	없음	-	없음	-

※ 장비별 자체점검 및 제작사 점검실시후 보수보강 수방대비

동대문구 의견

건축분야 : 안전진단 결과에 따른 증축 및 리모델링 완료

토목분야 : 안전진단 결과 안전에 이상없음, 성능저하 방지를 위한 부분적                    보수보강 완료 시특법에 의거 주기적 진단결과에 의거 조치

기계분야

- 펌 프 : 내용연수가 경과되었으나 상태가 양호하므로 수방기간 운전시

소음, 진동등 이상징후 발견시 연차적 교체

- 밸 브 : 특이사항은 없으나 노후됨 펌프교체시 일괄적 교체

전기분야 : 2010년 증설공사시 정비하지 못한 노후시설 교체 요구

Ⅲ		검토결과 조치계획

검토결과

동대문구청의 종합적인 의견은 건축 구조물, 수문 및 기계설비(모터펌프,밸브등),           제어설비, 변압기등은 점검결과 양호하다 함으로 향후 이상징후 발견시 교체 타당

수배전반 설비 교체에 필요한 2014년 1차 재난관리기금 심의시 의결된 금액 배정

조치계획

2014년 : 1차 재난기금심의 결과 의결된 금액 배정

- 배정금액 : 1,235백만원

∘ 통합변전실 수배전반 개량(전농·장안 빗물펌프장) : 535백만원

∘ 수배전반 개량(장안빗물펌프장) : 700백만원

2014년 이후 : 점검결과 성능이 미흡한 설비를 년차적 교체 추진

- 시설별 향후 점검방향

∘ 모터펌프 : 자체점검, 제작사 점검, 진단(필요시)

∘ 밸   브 : 자체점검, 제작사 점검

∘ 수   문 : 자체점검, 제작사 점검, 진단(시특법에 의거)

∘ 건축구조물 : 자체점검, 진단(필요시)

Ⅳ		행정사항

2014.  5. 10  동대문구 자금배정 통보

2014.  6 ~ 9  설계발주, 업체제작 점검(동대문구 자체시행)

2014. 10~12  교체공사(기존 수배전반 철거 및 설치)

2014. 12. 31  교체공사 완료

첨 부 : 1. 동대문구 전농장안 기전설비 종합개선계획(2014.3.22.) 1부.

2. 동대문구 전농장안 구조물안전진단결과 시설개선계획(2014.4.11.) 1부. 끝.