	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획(그린피아오피스텔 외2개소)

1. 관련문서

○ 예방과-6009(2014.4.14)호 “소방특별조사 조치명령서(그린피아오피스텔)”

○ 예방과-6006(2014.4.14)호 “소방특별조사 조치명령서(성문타워스텔)”

○ 예방과-6007(2014.4.14)호 “소방특별조사 조치명령서(보배오피스텔)”

○ 소방방재청 훈령 제265호 소방특별조사에 관한 세부운영규정  『제12조 소방특별조사에 따른 조치명령』

2. 소방특별조사관련 소방관련법 위반대상에 대하여 조치명령 이행여부를 다음과 같이 확인하고자 합니다.

가. 확 인 일 : 2014. 4.30(수)

나. 대    상 :

- 그린피아오피스텔 (관.관악로 17길25)

- 성문타워스텔(관.관악로15길56)

- 보배오피스텔(관.관악로17길31)

다. 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김광희, 소방교 인상현

라. 확인내용 : 조치사항 완비여부

연번	위반대상	대표자 (관리자)	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
1	그린피아 오피스텔	강태갑	관악구 관악로 17길 25	제167호	1. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항 위반 ☞ 피난구유도등 점등불량 (2,3,5,6,9층) ☞ 계단통로유도등 점등불량 (8층)	2014. 4.25(금)

연번	위반대상	대표자	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
2	성문타워 스텔	우영란	관악구 관악로 15길 56	제168호	1. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항 위반 ☞ 피난구유도등점등불량(전층) ☞계단통로유도등점등불량(전층)	2014. 4.25(금)
3	보배오피 스텔	서문택	관악구 관악로 17길31	제169호	1.옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102) 제7조 제4항 위반 ☞옥내소화전 사용방법 사용방법 미부착(전층) 2.피난기구의 화재안전기준(NFSC301) 제4조 제4항 위반 ☞완강기 표지 미부착(전층) 3.유도등및유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항 위반 ☞계단통로유도등점등불량(2층,7층,8층)	2014. 4.25(금)

마. 결과조치

○ 조치명령대상 확인결과 조서작성(붙임1)

○ 미비시 관련규정에 의거 의법조치

붙임 : 조치명령대상 확인결과 조서 1부.  끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	박성석		예방과장	04/30 신태수
협조자
시행	예방과-7087	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4326	/전송	02-875-4375	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	대시민공개