문서번호	시설관리과-11405
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	04/30 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(04.29)

2014. 04

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 04월 29일 화요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조(황영훈대직)
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조,대직:황영훈) 04/29 화요일 ○.모타펌프 운전상태및 펌프실주변 이상유무 점검(00:30) ○.수배전반.정류기반[119.4V].변압기.펌프실주변 점검(03:40) ○.능안 모타펌프 6호(200hp)운휴. 수위 1/2지:3.7/3.7[m](05:00) (능안 항 2지 약품소독) ○.만리2호(125hp)운휴→4호(125hp)운전.유량:918[㎥/h](08:00) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.5/3.5[m] ○.가압장내외부,모타펌프 이상유무 및 화재예방 순찰(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.정류기반.변압기.모터펌프 운전상태등 점검(09:00) ○.만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,52A)운전. 수위 1/2지:1.6/0.7[m](10:05) ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:4.0/2.9[m](12:00) ○.만리4호(125hp)운전(절전). 수위 1/4지:4.1/3.1[m](13:00~) ○.능안배수지2지 항청소 완료후 담수 (16:03) ○.능안5호(400hp,52A)운휴. 수위 1/2지:2.8/2.8[m](16:35) ○.능안6호(200hp,27A)운전. 수위 1/2지:2.4/2.4[m](17:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,정류기반,변압기,모타펌프 점검(18:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](18:30) ○.수배전반.정류기반[119.5V].변압기.펌프실주변 점검(22:00) ○.가압장내외부,모타펌프 이상유무 및 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,475	13,266
	2		08:00	18:30						13:30	1,180
	4	08:00	10:00	12:00	13:00					3:00	295
능안	5	10:05	16:35							6:30	1,901	3,654	12,317
	6		05:00	17:30						11:30	1,753
	7