	동대문소방서
수신	################### ####################################
(경유)
제목	시정보완명령서 ###################

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 #####################################의 소방안전실태 서울특별시 특정감사에 따른 현장 확인결과 (2014. 04.22.~25.) 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정보완명령하니 2014년 5월 8일(목)까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제48조의2 제1호에 의거 3년이하의 징역 또는 1천 500만원의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 ․ 관리자 ․ 점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

연번	소방시설 등의종류	시정보완 사항	관련법령의 규 정	비고
#	경보설비	###감지기 누락1개(3층 프로그램실 구획변경) ###화재안전기준에 따라 적합하게 설치 또는 정비요함	########## 자동화재탐지설비
2	소화설비	##간이스프링클러 펌프 작동 불량(4층 미생물실) ##정상작동 요함	########## 간이스프링클러설비

붙임  이의신청 및 부조리예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	최덕선		검사지도팀장	김남주		예방과장	04/30 계광옥
협조자
시행	예방과-8166	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개