문서번호	정수시설과-624
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이정원		박심근	04/30 오세영
협 조
	주무관			이한경

2014년 정수장 기계시설물 유지보수 정비공사(연간단가)

1차 작업지시 시행 보고

2014. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 정수장 기계시설물 유지보수 정비공사(연간단가)

1차 작업지시 시행 보고

1정수장 기계설비의 효율적인 유지보수를 위한 기계시설물 고장 및 개선사항을 작업지시에 의거 정비하여 정수장 기계시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 계약현황

❍ 공사기간 : 4.22∼12.31

❍ 계약금액 : 금43,456천원

❍ 계약업체 : ㈜청봉건업 대표 문범석

❍ 계약내역 : 별첨

※ 추가 보수사항 발생시 변경 계약 시행

□ 1차 작업지시 개요

❍ 공사기간 : 2014. 5. 1∼ 5. 31.

❍ 소요예상 금액 : 약29,892천원

❍ 작업지시 내역

시설물	기계장치	규격	계약(안)	비 고
응집지	응집지 수문 전동장치	유압식	응집지 수문 전동장치 도색(18대)
침전지	슬러지수집기	STS304 7가닥x19x￠16x153m	수몰드럽식 슬러지수집기 와이어로프 소선 풀림(5지)	1지예비
	슬러지수집기감속기, 슬러지 배출밸브	전동식	감속기 및 배출밸브 엑츄에이터 도색	추가
약품저장탱크, 이송배관, 투입시설	약품 가성소다(Na0H) 저장탱크 배관, 밸브 및 이송배관	PVC, PE배관 32A~100A : 158m	배관(STS) 및 밸브 부식으로 인한 누액으로,내식성 재질 PVC 및 PE재질로 교체	정수과 협의 부분 교체
	약품투입실 밸브	PVC밸브 65Ax2개	약품 배관내 응고 예방을 위한 밸브 추가 설치
	옥외 약품 가성소다(Na0H) 투입배관	PAC배관 75A : 24m	장기간 사용으로 노후 파손
여과지	정수밸브 엑츄에이터 부품(스템부쉬)	밸브(평저변)Ø850×6대	장기간 사용으로 노후 마모된 스템부쉬 교체(1지, 3지, 5지, 9지)	2지예비

※ 작업지시 내용과 공사 물량이 변경될 수 있음

□ 보고자 의견

❍ 정수장의 노후 고장 및 작동 불랭상태 기계시설물에 대하여 계약업체 1차 작업지시하여 수리, 교체 설치 후 대가(기성집행) 지급 하고자 함.

□ 행정사항

❍ 계약업체 작업지시 통보

❍ 수리, 교체, 설치 작업 후 결과보고

❍ 작업완료에 의한 정산 및 대가(기성집행) 지급

붙 임 : 1. 1차 작업지시 내역서 1부.

2. 작업지시서 1부.  끝.