문서번호	시설과-1457
결재일자	2014.4.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정연준	김인규	윤석우		04/30 정득모
협 조
	생산부장		박용철

공정보고회(4월) 개최 결과 보고

2014. 4.

상수도사업본부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공정보고회(4월) 개최 결과 보고

우리 본부에서 시행 중인 정수센터 고도정수시설공사 등 주요사업에 대한 4월 공정보고회 개최 결과를 보고 드림.

Ⅰ		보고회 개요

□ 일 시 : 2014.4.29.(화) 16:00 ~ 17:30

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자(20명)

○ 본    부(6) : 부본부장, 생산부장, 시설안전부장

기전설비과장, 시설과장, 고도정수반장

○ 정수센터(4) : 정수과장(구의․뚝도․암사․강북)

○ 공사관계자(10) : 감리단장, 현장소장

□ 대상사업(5개)

○ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 강북정수센터 고도정수처리시설공사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

□ 회의안건 : 공사장별 공정현황, 추진계획, 주요현안사항 논의 등

Ⅱ		현장별 공정현황

(2014.4.29 기준)

공정률(%)	암 사	강 북	구 의	뚝 도	올림픽대로
계 획	87.3	88.9	76.5	47.4	96.1
실 적	86.6	88.9	76.5	47.5	97.0
대 비(%p)	-0.70	0.00	0.00	0.10	0.90

Ⅲ		주요건의 및 논의사항

□ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 활성탄흡착지 지내 사다리 설치 및 활성탄 교체를 위한 투입구․배출구 설치 관련

- 사다리 설치는 활성탄 상부까지 88지 모두 설치토록 하고, 투입구․배출구는 설치하지 않는 것으로 할 것(부본부장)

- 투입구․배출구 설치를 위한 구조물 천공시 구조물 손상 및 누수발생 우려가 있어 설치하지 않는 것이 타당함(시설안전부장)

○ 1취수장 노출 벽면 이미지 개선을 위한 벽화타일 설치 관련

- 검토된 벽화타일은 색상 등이 너무 돋보이므로 이상하게 보임(부본부장,고도정수반장)

- 타일보다 취수장 상부 캔틸레버에 담쟁이덩굴을 식재하여 벽면을 따라 하향으로 자라게 하는 방안이 좋음(시설안전부장)

○ 관리본관 승강기 설치 관련

- 승강기는 필요한 시설로 설치토록 할 것(부본부장)

- 승강기 설치 위치는 기존 건물쪽은 실험실이 있어 각종 지장물이 지나가므로 신관쪽에 설치해야 할 것으로 판단되며 정수센터에서 검토해주기 바람(시설안전부장)

- 승강기 설치를 정수센터 자체내에서 시행하는 것은 어려움이 있음(암사 정수과장)

○ 녹조대비 조기통수 검토

- 잔여공정(방수, 활성탄 충진 및 세척, 물청소), 시운전, 제어설비 프로그램 검증 및 수정 등을 검토한 바 조기통수는 어려운 것으로 판단됨(암사 책임감리원)

- 암사․강북정수장은 서울시 급수공급의 2축으로 9월초부터는 100%가 아니더라도 부분가동이 가능하도록 공정을 조정하도록 할 것(부본부장)

○ 현재 1층에 있는 제어실이 시운전을 대비하여 2층으로 배치되도록 본관리모델링 공사가 조기완료될 수 있도록 바람(암사 정수과장)

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 기존정수시설과 고도처리시설 연결공사가 본부,정수센터,감리단,시공사 서로 소통이 잘되어 원활히 추진되고 있음(강북 정수과장)

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 현재 공정률이 저조하므로 인력․자재․장비를 추가 투입하여 부진한 공정을 만회토록 할 것(부본부장)

○ 공사관련 인력․장비․차량이 센터직원과 견학자와 같은 출입문으로 통행하여 안전사고 위험이 있으므로 안전이 확보때까지 견학을 일시중지토록 요청할 계획임(구의 정수과장)

○ 역세척을 위한 배출수지 용량 증설공사의 조기 완료(7월말) 요망(구의 정수과장)

○ 주민친화공간(체육시설,노천극장등)은 많은 주민들이 이용할 것으로 예상되므로 관리주체 사전검토 요망(구의 정수과장)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 응집․침전지 계열별 유량분배 정확성을 위해 유량계 설치 등 시설 검토가 필요함(뚝도 정수과장)

○ 전월 시운전시 가동률이 상승함에 따라 2계열 침전수 탁도는 0.59NTU에서 최대 2.3NTU까지 상승함(뚝도 정수과장)

○ 응집제 변경시 탁도는 1.5NTU(PAC)→0.93NTU(PAHCS)로 감소되어 탁도 저감효과가 크지만 1.46배의 약품비용이 추가소요되는 등 운영에 어려움이 있음(뚝도 정수과장)

Ⅳ		본부 당부사항

□ 부본부장

○ 세월호 재난사고 관련 안전관리 중요성이 강조되는 바, 안전사고 예방에 각별히 유의하기 바람

○ 금년 여름은 더울것으로 예보되므로 강북·암사는 9.1일, 구의는 10.1일까지 활성탄 흡착지라도 부분 가동할 수 있도록 역공정 검토하여 다음 공정회의시 보고 바람

○ 구의는 현재 공정이 다소 부진한 상태로 인력․자재․장비 투입현황을 보고토록 하는 등 공정관리 만전을 기하기 바람

○ 뚝도는 내년 상반기에 고도정수시설은 가동될 수 있도록 공정관리에 만전을 기하기 바람

○ 올림픽 이중화 부설공사는 매주 금요일 17시에 공정회의 보고토록 요함

○ 휴일공사에 사고가 많이 발생하므로 휴일 작업시에는 감독 승인후 실시토록 하고, 안전담당 감리원이 필수 상주토록 요함

□ 시설안전부장

〈암사 고도>

○ 우기가 도래하므로 잔여공정 추진에 차질없도록 하고 우기전에 관리본관 공사를 완료하여 정상적인 입주가 될 수 있도록 할 것.

○ 현장 안전관리가 더욱 강화되어야 할 시기로 밀폐공간 작업시 필히 감리단 확인후 시행토록 할 것

○ 시운전에 대비하여 각종 설비 이상유무 및 청소상태 등 사전점검을 철저히 시행하여 시운전 일정에 차질이 없도록 할 것

〈강북 고도>

○ 연결공사 진행시 개구부 추락, 전기 감전 등 사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기할 것

○ 시운전에 지장이 없도록 관계자가 종합적으로 최종 점검하고 미비한 부분은 빠른 시일내 보완할 수 있도록 조치할 것

〈구의 고도>

○ 활성탄 유입수로 방수․방식을 면밀히 검토하여 추진방안을 결정하여 보고할 것

○ 조경계획을 조기 검토하여 적기(11월)에 조경식재를 완료토록 할 것

○ 공정이 다소 부진하므로 준공기한내 공사가 완료토록 추진에 만전을 기할 것

○ 공정 및 품질관리와 더불어 안전사고가 발생치 않도록 만전을 기할 것

〈뚝도 고도>

○ 정수지(#1)내 방수․방식 공사시 환기시설을 충분히 설치하여 질식으로 인한 사고 및 화재 예방에 대비하기 바람

○ 본부 기동 점검시(4.20일) 작업없는 휴일에 활성탄흡착지 내 전등이 소등되지 않는 등 휴일 전기시설 관리가 미흡하므로 이에 대해 철저를 기하기 바람

〈올림픽 이중화 부설공사>

○ 기존관 연결(Line stopping)공사시 사전준비를 철저히 하고, 작업차량 출입시 시민의 안전사고 발생치 않도록 하며, 5월 말까지 공사 완료될 수 있도록 공정관리에 철저를 기하기 바람

○ 전진기지 관 부설 공사시 서로 간섭이 없는 작업 동시시행 등으로 공사일정을 앞당길 필요가 있음

○ 통수관련 배수과와 사전협의를 충분히 하여 수질사고 등이 발생치 않도록 할 것

Ⅴ		향후계획

□ 4월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 관련부서 및 감리단에 통보하여 보완토록 조치

□ 5월 공정보고회 개최(5.27 예정)

○ 5월 공정보고회시 본부 당부사항에 대한 조치결과 보고

붙임 : 1. 공정보고 외부참석자 명부 1부.

2. 공정회의 사진 1부.  끝.