문서번호	시설관리과-11370
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
황필권	손병희	04/30 나태산
협 조

중앙제어실 냉방·환기설비 개량계획

2014. 4

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

중앙제어실 냉방·환기 설비 개량계획

우리사업소의 가압장 증압장 배수지의 원격제어하는 제어실의 제어설비의 안정적 운영을 위한 적정온도를 유지하기 위해서 제어실 냉방설비 및 환기설비를 정비하고자 함

시설현황

○ 중앙제어실 내 서버룸 현황

- 면적 : 22.4㎡, 약 6.8평형 (가로 7.15m × 세로 3.13m)

- 주요설비 : 가압장 배수지 통신 및 자동제어 서버, CCTV전용통신 및 녹화서버 등을 총 8면의 Sever Rack으로 구성

- 제어실 표출용 LCD패널(모니터)8면 후미 발열부 노출

- 부대설비 : UPS 및 배터리, 가압장 배수지 설비 매뉴얼 보관함 등

서버실 전면(LCD패널노출부)	서버실 후면(에어컨 및 서버설비)

○ 서버룸 냉방기 현황

- 설비형식 : 냉난방기 겸용(현재 서버실 냉각 냉방기만 사용함)

- 설비용량 : 냉방 8.3kW, 23평형

- 제조연도 : 2003년 5월 (냉난방기의 내용연수는 9년임)

추진배경

○ 내용연수가 지난 냉방기의 냉방성능 약화 및 수시고장

- 4월 13일부터 서버룸 에어컨의 기능저하로 인한 온도상승이 다수 발생

- 중앙제어센터 서버실 온도가 최고 34℃까지 치솟아 기기 이상 우려가 증가함

- 여름철 무더위를 맞이하여 에어컨이 고장 시, 서버실 온도가 더욱 급상승하여 기기에 무리를 주어 자동제어불능상황이 발생할 수도 있음

- 전산실의 온도는 16℃이상 28℃이하로 유지하는 것이 통상적인 관리지침임

○ 제어실 냉방 및 환기시스템의 개량 및 재설치 필요성 대두

- 해당기기는 2012년 중앙제어실 리모델링 과정에서 제어실 냉난방용으로 사용하던 냉·난방기를 예산절감차원에서 이설하여 사용 중인 설비로 서버룸 발열량에 대해서 정확한 계산으로 설치된 것이 아님

- 현재 해당기기는 냉방용량이 모자라 4월 중에 거의 24시간 실외기가 가동되고 있으며, 냉방용량이 미치지 않는 공간에는 온도의 불평형이 발생함

- 제어실 근무환경 개선 및 제어실 열순환 개선을 위해 현재 부재한 환기시스템을 설치가 필요함

냉방기 용량 결정

○ 현재 냉방기 냉방용량 검토

- 일반전산실은 보통 1RT당 6.6 ~ 8.25㎡를 기준으로 냉방기를 선정

RT(냉동톤) : 섭씨 0℃의 얼음을 하루 동안 만드는 냉동능력

1RT = 3,024kcal/h, 1kW = 860kcal/h 이므로 1RT = 0.2843kW임

- 현재 필요한 냉방능력 = 22.4㎡ ÷ 6.6 ~ 8.25㎡ = 2.72 ~ 3.4 RT

- 현 기기 냉방능력 = 8.3kW × 0.2843 = 2.36 RT

- 현재 냉방기기로는 일반기준에 미달하여 적정한 냉방능력을 갖추지 못했음

○ 교체모델 선정

- 냉방용량 13kW 교체시 냉방능력 = 13kW × 0.2843 = 3.69 RT

- 우리 서버룸의 특성상 LCD패털(모니터)의 발열부가 서버룸 쪽으로 되어있어 추가로 발열이 되고 있음

- 냉방성능은 일반기준을 초과하나, 우리 서버룸의 특성을 고려하고, 에어컨 규격 상 냉방능력이 초과하는 제품인 13kW용 냉방기를 설치해야함

세부추진내용

○ 냉방기 교체 설치 시행

- 교체설비 : 에어컨(냉방용량 : 13kW) 1대

- 소요예산 : 2,145,000(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

- 구매방법 : 신용카드 구매 결제

○ 제어실 환기공사 시행

- 전기시설물 유지보수공사(연간단가)를 이용하여 환기설비 공사시행

향후 추진과제

○ 냉방 이중화 추진

- 제어실 서버룸의 냉방조건은 가압장·증압장·배수지 자동제어의 핵심적인 조건이므로 고장 시 수리점검이 늦어질 경우 급수운영의 심대한 영향을 주므로 이중화를 고려할 필요가 있음

* 현재 서버시스템 및 전기공급 등은 모두 이중화 되어있음

- 제어실 서버룸의 공간배치와 연동하여 향후 냉방기 이중화를 추진시행.  끝.