문서번호	시설관리과-11350
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	04/30 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(04.28)

2014. 04

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 04월 28일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	이장희	C조
	00:00~ 00:00	윤명수	B조
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조(황영훈대직)
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 이장희(C조) 04/28 월요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(00:30) ○.가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:1008[㎥/h](07:00) (인입/토출압력: 2.1/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.3/4.3[m]) ○.만리2호(125hp)운휴→4호(125hp,20A)운전.유량:847[㎥/h](08:00) (인입/토출압력: 2.1/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.5/3.5[m]) 주간근무(09:00~18:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,정류기반,변압기,모타펌프 점검(09:00) ○.만리4호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](09:00) ○.만리2호(125hp)운전. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](09:10) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.6/4.6[m](10:00~12:00) 만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.6[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,52A)운전. 수위 1/2지:3.5/3.5[m](12:00) 만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:4.0/2.9[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.5/3.5[m](13:00~17:40) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.1/3.1[m](13:00~19:00) ○.능안 모타펌프 6호(200hp)운전. 수위 1/2지:2.0/2.0[m](15:10) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp)운전.유량:1018[㎥/h](17:40) (인입/토출압력: 2.0/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:1.5/1.6[m] 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조, 대직:황영훈) ○.가압장내외,수배전반,정류기반,변압기,모타펌프점검(18:00) ○.만리2호(125hp,14A)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](19:00) (인입/토출압력:2.0/4.4[kg/㎠]. 유량: 718[㎥/h]) ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp)운전.유량:488[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 2.2/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.8/2.8[m]) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프,화재예방 점검(23:00)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,360	12,328
	2		08:00	09:10	10:00	19:00				13:50	1,163
	4	08:00	09:00	12:00	13:00					2:00	197
능안	5	07:00	10:00	12:00	13:00	17:40	22:00			8:20	2,294	4,014	13,234
	6		07:00	15:10	17:40	22:00				11:30	1,720
	7