함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림 (양평동1가 13-31~20번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사)

1. 공사감독2처-5259호(2014.4.28.) 및 공사감독2처-5564호(2014.5.1.)와 관련입니다.

2. 「양평동1가 13-31~20번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사」와 관련하여 통수전   수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : 공사 1구간 (문래북로 31)

나. 검사일시 : 2014.05.01. 14:00 ~ 14:30

구 분 공 사 명	검사대상	검사지점	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상~4.0mg/L이하)	맛/냄새
양평동1가 13-31~20번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사	양평동1가 33~31 (D=150mm, L=380m)	문래북로 31 앞 (지하식 소화전)	0.23	0.20	적합	적합

다. 수질검사결과 : 적합

※ 중간채수 지점이 없는 관계로 상기 지점에서 검사를 실시함.

끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,시설관리과장
주무관	강태수		수질팀장	장인환		행정지원과장	05/01 유철민
협조자
시행	행정지원과-11152	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)	/
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	대시민공개