문서번호	시설관리과-11560
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
황필권	손병희	05/01 나태산
협 조

낙뢰피해방지회로 구축공사 결과보고

2014. 5.

중부수도사업소 시설관리과

낙뢰피해방지회로 구축공사 결과보고

4월중 시행한 낙뢰피해방지회로 구축공사가 완료되어 그 결과를 보고함

관련근거

○ 부본부장 방침[낙뢰 피해방지 회로기술 개발 구축, 시설관리과-292호, 2014.1.14.)

- 낙뢰 피해방지회로(SPD설치규정, 성능향성 ELB)를 구축하도록 함

○ 낙뢰피해방지회로 구축계획(시설관리과-7636호, 2014.3.21.)

○ 작업지시 1차(시설관리과-7751호, 2014.3.24.)

작업개요

○ SPD 설치 및 이설 작업

- SPD 이후의 모든 기기를 보호할 수 있도록 주차단기 전단에  설치

- SPD 전단에 전용차단기 등 과전류 차단회로 설치

- KS인증제품을 사용하여 신뢰 확보

- 전원부는 SPD 1등급 낙뢰전류 12.5kA 이상제품 사용

- SPD 추가설치시 공통접지를 통해 낙뢰전류의 전파 차단

○ 낙뢰방지용 누전차단기 사용

- 통신용 PLC를 보호하기 위해서 누전차단기를 낙뢰방지용으로 교체

- 제어용 전원공급이 누전차단기로 되어있을 경우 낙뢰에 자체차단이 되지 않은 배선용차단기로 교체

- ELB는 KS(C4613)의 낙뢰임펄스 부동작 전압을 향상시킨 제품 사용

작업내역

연번	위 치	ELB교체		SPD보호용 차단기 신설		서지보호기신설			서지보호기 1차이설
		MCCB	낙뢰방지 ELB	MCCB		PLC보호 SPD	주보호 SPD		PLC보호 SPD	주보호 SPD
		2P 30A	ELB 2P20A	2P 30A	4P 30A	1Ø KS 2등급	1Ø KS 1등급	3Ø KS 1등급	1Ø	1Ø	3Ø
1	낙산배수지	1	2	2	1				2		1
2	남산(소)배수지	1	1	1					1
3	성북1배수지	1	2	2	1				2		1
4	인수배수지	1		4			1		2	1
5	무악배수지				1			1	1
6	삼청가압장	1	2	1	1	1					1
7	효자가압장	1	1	1	1	1					1
8	성북2가압장			2		2					1
9	남산1차증압	1	1	1	1	1					1
10	남산2차증압	1	1	1	1				1		1
11	성북1증압장			1		1					1
12	장충증압장				1			1
합 계		8	10	16	8	6	1	2	9	1	8

낙뢰피해방지 회로 구축공사 변경사항

○ 기존에 사용하던 SPD 재사용

- 기존에 설치되어있는 SPD의 경우 KS인증이 나오기 전에 제품으로 본부안으로 설치하게 되면 모두 철거 교체설치의 대상이나,

- 예산 관계상, 모든 SPD를 교체할수 없으므로 전원부에 추가되는 SPD는 KS 1등급을 사용하고 기존에 사용하는 SPD는 재사용을 하도록 하였음

- 향후 SPD의 고장 및 교체주기에 맞춰 KS인증제품을 사용하도록 함

○ 낙뢰피해예상개소 추가구축 시행

- 본부에서 요청한 낙뢰피해방지회로구축 대상개소에 피해발생 가능성이 높은 개소를 추가적으로 공사시행함

- 본부 요청개소 : 8개소 → 총 12개소 설치 시행

- 향후 기전시설물 설비 교체 과정에서 추가적으로 낙뢰피해방지회로 추가설치

○ 작업환경에 맞는 SPD 이설 시행

- 동작을 멈출수 없는 증압장이나 가압장의 경우 급수를 중단할수 없으며, 안전상의 이유로 SPD 1차 이설을 시행하지 않음

행정사항

○ 본부 시설관리과에 낙뢰피해방지회로 구축 결과 보고 : 기전팀

붙 임 : 작업사진(낙뢰피해방지회로) 1부.  끝.