문서번호	설비부-4739
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김경남	조예환	05/01 박기형

『사근 빗물펌프장 증설 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『사근 빗물펌프장 증설 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

사근 빗물펌프장 증설공사와 관련 선행 공종의 구조물 변경 및 현장여건을 반영한 기계공사 관급자재 변경에 대한 검토 보고임.

관련근거

❍ 관급자재 현장설치 관련 공사실정 보고 : 시설관리공단 위탁감독

- 강북공사관리3처-3841(2014.04.30)

관급자재 대상

(단위 : 천원)

품목	규격	수량	계약금	업체명	납품기한
크레인 및 호이스트	20톤*W9.6*L11*H11M(송정) 25톤*W12*L13*H13M(사근) 20톤*L21*H10M(송정)	1식	121,488	비제이테크	2014.06.20
로터리 제진기	- W5.7*H7.5M	1식	424,000	대한민국특수 임무유공자회	2014.06.20

시설관리공단 실정보고 내용

품명	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	비고
제진기	○ 사근펌프장 증설구간 지하 유출 수 발생에 따른 토목 차수공사 로 스크린설치 구조물이 축소 되어 제진기 스크린 및 아암의 규격 변경이 필요함	◈ 현장여건에 맞추어 변경 시공 - 스크린 및 제진기 아암 폭 변경 (당초 5.7M → 변경 5.0M)

호이스트	○ 설계에 따라 시공시 - 증설 펌프장 밸브실 1개소의 중량물 반입 및 반출시 인양이 불가한 사각지대 발생 - 보완 방안으로 지브크레인 설치시 추가 비용 발생 - 중량물을 여러 단계로 옮겨 이동해야 하는 번거로움과 안전 위험성이 상존	◈ 공정회의 및 설계사 설계보완에 따라 - 모노레일 호이스트 설치 제외 ◈ 기존 펌프장의 중량물 반입.반출 을 위해 - 기존 건축물의 1층 측면에 전동 셧터 설치 - 중량물 반입.반출시 임시 보관을 위한 철재커버 설치 - 중량물 이송용 차량통로 확보를 위한 램프설치 ※ 토목 및 건축공사 별도 시행
크레인	○ 설계에 따라 시공시 - 증설 펌프장 밸브실 1개소의 중량물 반입 및 반출시 인양이 불가한 사각지대 보완 필요	◈ 공정회의 및 설계사 설계보완에 따라 - 사각지대 보완을 위해 신설 크레인 레일을 도면상 Y2열까지 연장시공 (당초 12.55M → 변경 16.3M)

검토의견

❍ 사근 빗물펌프장 증설구간 지하 유출수 발생에 따른 토목 차수공사로 스크린설치 구조물 축소 및 증설 펌프장 밸브실 1개소의 중량물 인양이 불가한 사각지대 발생에 따른 기계공사 관급자재 변경에 대한 사항으로

❍ 시설관리공단 실정보고에 대한 사항을 승인하고 변경물량은 추후 설계변경 또는 계약변경에 반영하고자 함

따로붙임 : 시설관리공단 실정보고서 1부.  끝.