문서번호	시설안전과-9061
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설안전과장
성운용		안근	06/21 고승효
협조

지하철역사 점검 지적사항 이행점검 결과보고

2016. 6.

안전총괄본부

(시설안전과)

지하철역사 점검 지적사항 이행점검 결과보고

’15.11월에 실시한「지하철 역사 안전관리실태」점검에 따른 지적사항 이행점검 결과를 보고드림

□ 이행 점검개요

❍ 일    시 : 2016. 5. 18 ∼ 5. 19(2일간)

❍ 점검방법 : 지적사항 55건 중 집행완료 보고한 40건을 제외한 미집행 15건의 이행상황을 현장점검

❍ 점검대상 현황 : 7개역 15건

(단위 : 건)

구 분		메트로(1~4, 9호선)							도시철도(5~8호선)
역 명	계	소계	신설동	을지로 3가	교대	사당	고속 터미널	선정릉	소계	신금호	창신	면목	천호
지 적	55	30	6	3	5	8	6	2	25	9	5	4	7
집행완료	40	21	4	-	5	6	4	2	19	8	5	2	4
미 집 행 (점검대상)	15	9	2	3	-	2	2	-	6	1	-	2	3

□ 이행 점검결과

❍ 점검결과 : 점검대상 15건 모두 정비 완료

(단위 : 건)

구 분	계	전기시설	방재시설	승강장 시설	부대시설
점검대상	15	7	5	1	2
점검결과	정비완료	정비완료	정비완료	정비완료	정비완료

❍ 주요 점검사항

- [전기시설] 대합실 무인발급기 후면관리 미흡(천호역)  ⇒ 전선정리, 방우형콘센트로 교체

- [방재시설] PSD UPS실 방화 구획관리 미흡(신설동역) ⇒ 차단판 설치완료

- [승강장시설] 승강장 내 바닥 논슬립시공 미흡(사당역) ⇒ 논슬립 보수완료

- [부대시설] 이벤트 시설 소방,전기안전조치 미흡(고속터미널역) ⇒ 소화기 3대 설치완료

□ 점검결과 세부내역

❍ 이행점검 대상 15건 정비완료(‘붙임1’ 정비사진)

연번	역 명	지적사항	정비내역	완 료
1	신설동역	승강장 개방형 천정 불용전선 방치	불용전선 정리	○
2	〃	PSD UPS실 방화구획 밀실관리 미흡	방화구획 밀실시공(차단판 설치)	○
3	을지로3가역	기계실 스프링쿨러 분사각 부적정	스프링클러 분사각 조정	○
4	〃	환기실 스프링쿨러 집열판 누락	누락 집열판 설치	○
5	〃	환기실 벽체 방화구획 밀실관리 미흡	방화구획 밀실시공(틈새 시공)	○
6	사당역	승강장 내 바닥 논슬립 시공관리 미흡	논슬립 보수	○
7	〃	승강장자판기 후면 관리 미흡(먼지 등)	자판기 후면 정리(청소)	○
8	신금호역	승강장 외부콘센트 설치 부적정	외부콘센트 교체(방우형)	○
9	면목역	전기실 점검장비 구비 부재	변전소 56개소에 장구 비치	○
10	〃	승강장 외부콘센트 설치 부적정	외부콘센트 교체(방우형)	○
11	천호역	차수판 받침턱 시공 부적정	조립형 차수판으로, 설치 적정확인	○
12	〃	전기 기능실 내 함 미접지	접지저항 측정 위한 점검구로 확인	○
13	〃	대합실 무인민원 발급기 후면관리 미흡	전선정리 및 방우형 콘센트로 교체	○
14	고속터미널역	승강장 외부콘센트 설치 부적정	외부콘센트 교체(방우형)	○
15	〃	이벤트 시설 소방,전기안전 조치 미흡	소화기 3개소 설치	○

붙 임 : 이행점검 사진대지 1부.  끝.