함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	자재심의(1차) 결과 통보

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 노력해 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사에서 사용승인 요청한『가동형 제수밸브』에 대하여 “내부 검토회의” 심의결과를 아래와 같이 알려드리며, 향후『상수도기술심의위원회』상정(‘14. 5월 중순 예정) 후 최종 승인여부가 결정됨을 알려드립니다.

가. 심의결과

1) 한국상하수도협회 적합인증(CP) 이후 자재승인

- 적합 미인증 제품 ⇒ 신진정공, 조흥밸브앤파이프, 제운산업

2) 신축가동부 “철○링” 재질을 STS304에서 STS316으로 변경

- 대상업체 : 조흥밸브앤파이프

3) 향후, 덕타일주철(에폭시분체도장) 재질 밸브의 도장재 도료는 비스페놀F 성분으로 도장

- 대상업체 : 3개사(신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브앤파이프)

- 적용시기 : 비스페놀F 생산체계 구축 및 수도용 자재로 재인증(KC인증, 적합인증) 완료후(2015년부터 적용)

4) 업체 자체 조달청에 조달등록 추진(‘15년부터 관급자재로 구매사용)

- 단, 조달청 조달등록 이전까지 ‘14년은 사급자재로 추진.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	신진정공 대표 이동춘(인천시 남동구 남동서로 173),삼진정밀 대표 정태희(대전시 대덕구 대화동 40-55),조흥밸브앤파이프 대표 임공영(경기도 안산시 대부동 204-2),서우실업 대표 이동기(인천시 남동구 남동대로 409번길 30),제운산업 대표 진기종(부산시 강서구 식만로 259번길 70),한국기업사 대표 조규성(인천시 서구 석남동 223-406)
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	05/01 윤석우
협조자
시행	시설관리과-1234	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개