문서번호	방재시설부-2546
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		代오수양	05/01 박종웅
협조

설계변경(총괄 3회, 2차 3회)검토보고

(송정사근 빗물펌프장 증설공사)

2014. 5

도시기반시설본부

방재시설부

설계변경(총괄3회, 2차 3회)검토보고

(송정,사근 빗물펌프장 증설공사)

『송정,사근 빗물펌프장 증설공사』에 대한 실정보고 승인사항에 대한    공사 설계변경 검토보고 임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사감독2처-4743호(2014.4.22) “설계변경시행 및 설계도서 제출”

○ 소규모 공사감독 위수탁 협약서(2008. 2. 22)

- 설계변경의 시행 및 변경도서 작성은 시설관리공단이 시행

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 성동구 사근동 198-5

○ 규    모

- 송 정 : 펌프증설 Q=616톤(2대), 토출관로 확장(2련, D=2,100mm, L=70m)

- 사 근 : 펌프증설 Q=1,020톤(2대), 토출관로 신설(1련, D=2,800mm, L=36m)

○ 사업기간 : 2012.12.27 ～ 2014. 6.19

○ 총사업비 : 16,673백만원 [도급비 : 6,032백만원]

○ 감 리 사 : 서울시설관리공단 ○ 시 공 사 : 경동산업(주) 외1

Ⅲ		공단 보고내용

○ 설계변경 주요내용

- 사근빗물펌프장 토출관로 저촉 지장물(상수도)이설 추가 반영

(이설내용 : 관경 D=1,650mm, 직관 L=11m 및 제수변 1개소)

- 송정빗물펌프장 기존 유수지측 임시차수벽 설치

․당초 : 철판(t=8mm) → 변경 : 철판(t=8mm)+H-Beam

- 송정빗물펌프장 기존펌프(4기) 가동 및 중랑천 수위상승 대비 역류방지시설(플랜지 맹판, t=25mm) 추가 반영

- 지장수목(은행나무)이식 등 수량 증․감 반영

- 각 차수간 시공물량내역 일부조정(2차분→장래분) 등

○ 주요 설계변경 내용

(단위: 천원)

연번	공 종	세 부 내 용	증․감액	비고
1	-사근펌프장 토출관로 저촉 지장물(상수도) 이설 (D=1,650mm)	․ 상수도 직관 11m, ․ 제수변 재설치 1개소, ․ 부단수 1개소	증) 321,645
2	-송정펌프장 기존 유수지측 임시차수벽 설치	․차수벽 L=22.7m, H=6.2m ․H-Beam 250×250, 철판 t=8mm	증) 21,424
3	-송정펌프장 토출관로 역류 방지시설 설치	․플랜지 맹판 (D2,100mm,t=25mm)	증) 15,939
4	-송정펌프장 지반보강(JSP)자재 일부 변경	․시멘트(포대) →시멘트(벌크) ․급결재(숏크리트) →지반보강 팽창제	증) 23,534
5	-송정펌프장 지장수목 제거 및 식재	․수목제거 1주(은행나무) ․수목식재 1주(벗나무)	증) 737
	직접공 사비		증) 383,279
	제 경 비		증) 57,784
	계		증) 441,063

○ 주요공종 수량 증․감 현황

구 간	공 종		총 차 분			2 차 분			비 고
			당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
송정	기존 유수지측 임시차수벽	잡철물 제착	11.5톤	9.3톤	감) 2.2톤	11.5톤	9.3톤	감) 2.2톤
		철근가공조립	11.5톤	18.0톤	증) 6.5톤	11.5톤	18.0톤	증) 6.5톤
	토출관로 역류방지	플랜지 맹판설치	-	1개소	증) 1개소	-	1개소	증) 1개소
	지반보강(JSP) 자재 변경	급결제	31톤	-	감) 31톤	31톤	-	감) 31톤
		팽창제	-	16톤	증) 16톤	-	16톤	증) 16톤
	지장수목 이식	왕벗나무	-	1 주	증) 1주	-	1 주	증) 1주
		회양목	290주	330주	증) 40주	290주	330주	증) 40주
사근	지장물(상수도)관로이설	강관부설	-	11m	증) 11m	-	11m	증) 11m
		제수변	-	1ea	증) 1ea	-	1ea	증) 1ea
		부단수	-	1개소	증)1개소	-	1개소	증)1개소

○ 계약금액 조정현황(총괄)                           (단위 : 백만원)

구 분		전 체 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		6,778	7,219	증) 441
도급액	공급가액	6,162	6,563	증) 401
	부 가 세	616	656	증) 40
	계	6,778	7,219	증) 441

○ 계약금액 조정현황(2차분)                          (단위 : 백만원)

구 분		2 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		4,630	4,630	-
도급액	공급가액	4,209	4,209	-
	부 가 세	421	421	-
	계	4,630	4,630	-	금액 변경 없음 (차수 내역 조정)

○ 시설관리공단 위탁감리원 검토의견

- 전체 계약금액 조정현황은 실정보고 승인사항에 따른 설계 반영사항으로 적정한 것으로 판단됨.

- 토출관로 저촉 상수도 관로 이설 등 설계변경사항에 대해 시설관리공단 자체 설계변경심의(2014.1.28.) 득함

Ⅳ		조 치 계 획

○ 시설관리공단이 제출한 설계변경 보고내용을 검토한 바, 적정한 것으로 판단되므로 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 하며,

○ 3차공사(2014년 예산-최종) 발주시 시공물량 내역 조정분 추가 반영(금441,063천원) 코자 함

※ 3차 공사 발주 : 2014. 5. 10경

- 발주금액 : 7.5억원

- 주요 공사내용 : 송정펌프장 건축물 창호, 미장, 방수 등 마감공사

붙임   1. 공단 설계변경 시행공문.

2. 설계변경 내역서(총괄 3회, 2차 3회).  끝.