문서번호	정수과-895
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김유선	서한호	05/01 김동기

염소가스 안전관리 교육실시 보고(4월)

2014.04

뚝도아리수정수센터

(정수과)

고압가스 배관 염소가스 누출 응급조치 및 안전장비 착용법

일시	4.22 ~ 4.29	장 소	염소저장실	강 사	김 유 선
제 목 : 고압가스 배관 염소가스 누출 응급조치 및 안전장비 착용법
○ 염소가스 저장시설 관리운영 책임자 -주간/안전관리자 : 정수센타 염소가스시설 / 김유선, 이규장 정수센타 액화이산화탄소시설 / 신순일, 박준호 취수장 염소가스시설 / 정광필, 최영석 -야간, 공휴 / 각 팀장 ※ 유사시 취수장ㆍ정수센타 구분 없이 연락하여 조치바람. ○ 가스누출 및 소독 중단 사태 시 조치방법 ☞ 1차 조치 사항/ 현장출동 → 상태확인 및 응급조치 → 안전관리자 연락 조치협의 ☞ 2차 조치 사항/ 클로로 칼키 투입여부 결정 ☞ 3차 조치 사항/ 송수, 잔류염소 목표값 유지 확보 대책 마련 ○ 염소투입기, 급속교반기 이상시 응급조치방법(메뉴얼 비치) ☞ 워터챔프(급속교반기)이상시 예비워터챔프로 교체시 조치방법(현장게첨 및 제어실비치) ○ 염소가스 저장시설 순찰시(2인1조)점검 및 확인사항[염소가스 누설테스타기 휴대후 점검] ☞ 누설테스타기 보관위치 → 염소 투입동 사무실 장비함내 비치 . ☞ 일일 안전점검표에 의한 점검 -이상음, 냄새 등 감각확인 -각종계기 작동상태 확인 -시건장치 철저 -시설점검 후 일지기록 철저 ※ 각 팀별 근무중 염소시설 안전운영 유의사항 - 통합수로 잔류염소 변화량 및 가스 계량대 잔량확인 철저 - 염소가스 누설등 불안전 상태로 경보신호 발생시, 1. 팀장 및 반장 연락 → 현장 상태 확인 2. 안전관리자 연락 → 대책 협의

□ 고압가스배관 염소가스 누출

담당부서	정 수 과	담당자	염소가스관리 총괄 및 담당
	☎3146-5547		☎3146-2234, 5541, 5547

상황예시

○ 염소용기 밸브 연결부 동관에서 염소가스 누출

인지방법

○ 염소실내 알람 가동

○ 제어실 알람 표시, 경고음 발생 및 적색 경광등 표출

조치사항

○ 누설 장소 검지 및 확인 방법

- 가스누출 검지 경보장치 수신부에서 누설지점 확인

- 암모니아에 의한 검지법

․ 소량의 암모니아를 가까이 살포하면 염소가스와 암모니아가 반응하여 하얀 증기가 격렬하게 발생

○ 염소가스 누설 시 행동요령

- 누출량 최소화 작업 → 자동으로 흡수 중화설비가 작동하여 제독 되지만 누출량과 복구시간 최소화 작업을 하여야 함

예) 1-3번 염소가스 용기에서 미소량(기체상태로)의 가스누출

① 중화장치를 작동(자동)하여 누출가스 흡수 중화

② 차량 출입구를 열고 비상탈출로 확보

③ 염소투입동 중화장치실과 현장제어실 내 보호구 보관함에서 공기호흡기 및 보호의를  꺼내 착용

④ 염소저장실 내 공구함에서 몽키스패너와 암모니아가스통을 가지고 현장에 접근하여 누출 부위 확인

⑤ 응급조치 시행(누출 부위별 응급조치 방법 참조)

⑥ 염소저장실의  밸브 cloes 및  밸브 open 하여 용기 2계열로 주입

1

2

○ 누출 부위별 응급조치 방법

누 출 부 위	응 급 조 치 방 법
공급관 밸브 연결부	- 스패너로 용기밸브와 공급관 밸브 스핀들을 돌려 조인다.
용기밸브 그랜드너트	- 누출되는 용기밸브가 위에 있는지 확인한다.(액상으로 누출 방지) - 스패너로 용기밸브와 공급관 밸브 스핀들을 돌려 조인다. - 공급용 동관을 풀고, 그랜드너트 안에 납-패킹을 하고 단단히 조인다.
용기 안전밸브 연결 부위	- 누설부위를 위로 향하게 한다. - 스패너로 더욱 조인다.
누출량이 많아 자체적으로 조치가 어렵다고 판단될 때	- 중화장치를 빠르게 작동(자동), 누출가스가 확산 안 되게 한다. - 방독마스크 등의 보호구 착용하고, - 염소가스용기와 공급관 밸브 등에서 누출량 최소화 작업을 한다. - 외부로 누출 우려 시 소석회(중화제)를 살포한다. - 대․내외 관계기관에 보고 및 협조 요청한다.

〈염소 투입동 개략도〉

염소투입기실

2-1

2-2

2-3

2-5

2-4

2-6

2-7

2-8

2-9

1-1

1-2

1-3

1-5

1-4

1-6

1-7

1-8

2-10

1-9

1-10

염소저장실

중화장치실

보

호

구

보

관

함

염소콘트롤실

공구함

중화

장치

방풍실

기화기

염소투입기

조작반

1

2

보

호

구

보

관

함

임무 및 역할

○ 부서별, 개인별 임무 및 역할

부서명	임무 및 역할	비고 (담당 및 연락처)
가스담당자(주간)	- 가스누설 장소 검지 및 확인 - 중화장치 가동 및 누설부위 응급조치 - 공기호흡기 및 보호의를 꺼내 착용 후 누 출부위 응급조치 - 대량 누출사고시 소장 보고 후 상황실(행팀) 유관기관 합동복구	- 김유선(구내)5547 - #############
제어실 근무자 (야간,공휴일)	- 가스누설 장소 검지 및 확인 - 가스담당자 비상연락 - 중화장치 가동 및 누설부위 응급조치 - 공기호흡기 및 보호의를 꺼내 착용 후 누 출부위 응급조치 - 대량 누출사고시 소장 보고 후 상황실(행팀) 유관기관 합동복구	- 제어실 생산책임자 - (구내)5552-5554

※교육참석자 (22)

조별	일 자	팀 장	조 장	조 원
A	4월29일	김왕희	이규장	소준영	신명호	전영준	강옥석
B	4월22일	신장환	이원기	정경섭	나민수(연가)	임진섭	홍현기
C	4월28일	강중구	최상용	이기창	이기창	최춘병	박융기
D	4월28일	신순일	이한식(연가)	주경환	박종선	조항철	윤호현

■교육사진

▶ 염소가스 누설 위치 확인 설명	▶ 공기호흡기 착용 파손 용기밸브 응급조치

붙임: 고압가스 안전교육 참석자 명부 1부. 끝.