문서번호	정수시설과-730
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
한원일		남효돈	05/01 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			김효준
	주무관			이현호

04월 전기설비 월간점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 04월

암사아리수정수센터

(정수시설과)

'2014년 04월 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 내 전기안전관리 계획에 의거 2014. 04 전기설비 월간 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

1. 대    상 : 154KV수전설비, 1․2 정수장 및 취수장 전기설비

2. 점검기간 : 2014. 04. 01 ~ 2014. 04. 30

3. 점검자 : 김효준외 4명 (김희수, 이현호, 한원일, 심대식, 권종명)

4. 04월 전기설비 월간점검 결과 요약보고

설비명	점검내용	비고
GIS설비	- SF6 가스 누기점검	정상
주 변압기	- 전기안전공사 점검 (절연유 유중가스 분석, 수분 순도측정, 특고 변압기 부분방전진단) - 154KV MTR #3~#4 무부하 가압시험	정상
154KV 수전실	- 154KV MTR #3~#4 절연특정, 열화상점검	정상
1~2송수장	- 고압모타, 고압케이블, 변압기 절연측정	점검중
1~2취수장	- 고압모타, 고압케이블, 변압기 절연측정	“
1~2여과지	- 고압케이블, 변압기 절연측정	“
1~2오니동	- 고압케이블, 변압기 절연측정	“

※ 붙임문서 : 1) 4월 전기설비 월간점검표 1부.

2) 주 변압기 점검표 1부.

3) GIS설비 점검표 1부.

4) 154KV 수전선로 점검표 1부.

5) 전기설비 주간 온도점검표 1부.  끝.