문서번호	물재생과-722
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
이철기		05/02 차승원
협 조	주무관		김지영
	주무관		유영욱

2처리장 반송펌프 모터 점검 보고

2014. 4. 29

물재생과

2처리장 반송펌프 모터 점검 보고

■ 점검일자

- 2014년 4월 29일

■ 점검장소

- 2처리장 종침

■ 점검시설

- 종침 반송펌프 모터 6-2호

■ 원인

- 1996년에 설치하여 장시간 가동으로 인한 노후화 발생.

- 4월 중 여러차례 운전 중 6계열 차단기가 트립되는 현상이 발

생하여 원인을 분석한결과

모터측 전류치불균형(ABC상이 각각 44A,44A,28A)으로

결상이 생겨 6계열 메인 차단기를 트립시키는 원인으로 판단됨.

■ 보고자 의견

신속한 교체을 바람니다.

※ 첨부 : 사진 끝