투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	방재시설부장
(경유)
제목	대규모 콘크리트 공사 사전점검 요청에 대한 회신

1. 방재시설부-2388호(2014.4.29.)와 관련입니다.

2. 귀 부에서 요청한 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」의 서울대 내 공대폭포 저류조 벽체 및 슬라브 콘크리트 타설전 시스템 서포트의 구조설계서 검토결과를 검토의견과 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

검토의견 :

1.구조계산서에 나와있는 각 가설재의 성능이 시험성적서의 최대하중과 상이함.      예) 주주1800 의 최대압축하중을 9,810kg이라고 했으나, 시험성적서에는     11,070kg으로 나와있음.

트러스 1500의성능이 5,500kg이라고 했으나,  시험성적서에는 6,780kg으로 나와있음.

2. 가설공사 표준시방서에 의하면 동바리 설계시 동바리 상단 슬래브 위치에 양방항으로 수직하중의 2%와 1.5kN/m중에서 큰값의  수평하중에 대하여 안전하도록 설계하여야 하나, 수평하중을 적용하지 않았음.

3. 헌치부 거푸집을 지지하는 상세를 추가하기 바람.

4. 벽고정 상세 및 치수를 표기하여 시공상세도를 보완하기 바람.  끝.

	안전관리과장
주무관	정달영		주무관	기성호		안전관리과장	05/02 박상태
협조자
시행	안전관리과-1114	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층	/
전화	02-3708-2456	/전송	02-3708-8756	/	hilty66@seoul.go.kr	/	대시민공개