문서번호	정수과-940
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		서한호	05/02 김동기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 월간안전교육 실시보고 (2014. 4)

2014

뚝도아리수정수센터(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2014. 4. 23 ~ 29	장 소	취수장	강 사	정 광 필 최 영 석
제 목 : 염소가스 누설시 자체 응급조치 방법
□ 교육내용(염소가스 누설시 자체 응급조치 방법) 취수장 내 염소용기 저장실 및 투입실에서 염소가스 누설시 자체적으로 응급 조치하는 요령 교육 1. 염소가스 누설확인 - 누설경보작동, 자동차단밸브작동, 중화장치작동 - 유독성 냄새 발생, 암모니아수로 누설확인(흰 연기 발생) 2. 방독면 또는 공기호흡기 착용 - 방독면 또는 공기호흡기를 착용하고 응급조치(약30분 작업 가능) 3. 수동밸브 차단 - 각 염소가스 배관의 수동밸브를 잠근다 4. 용기밸브 잠금 및 차단캡 쒸우기 - 용기의 밸브 스핀들 잠금 및 차단캡 쒸우기 5. 기타 - 염소가스 누설을 응급조치로 해결한 후 근본해결책 강구 - 응급조치의 사전 또는 사후 연락 및 보고 철저 □ 교육 참석자 A조 : 윤 종 영, 박 병 규 B조 : 정 방 환, 이 영 희 C조 : 홍 사 균, 김 영 복 D조 : 배 만 순, 신 대 식

※ 첨부 : 교육사진