문서번호	물재생과-739
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		05/02 차승원
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장(#2) PLC 점검 보고

2014. 5

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 (#2) PLC 점검 보고

■ 물재생과-598(2014.4.23)호와 관련입니다

■ 점검일자

- 2014년 4월 25~29일

■ 점검자

- 전기안전관리자 김현태, PLC업체

■ 점검장소

- 2펌프장 전기실

■ 점검시설

- 2펌프장 PLC

■ 점검내용

- 2014년 4월 25일(금)

위 대호에 의거 DI카드를 교체하여 정상적으로 2펌프장을 운전하던중 HMI     2펌프장 전체가 감시, 제어가 통제 불능상태가 되어 긴급히 PLC업체에 점검을     의뢰하였음.

CPU와 아날로그 입력카드를 연결시켜주는 케이블 불량으로 확인됨.

- 2014년 4월 26일(토)

연결케이블을 교체한 후 당시 근무자(B조 전기운영주사보 김종연)와     원격으로 기전시설물을 동작 시험하였음.

PLC가 정상적으로 동작하는 것을 확인하고 퇴근함.

- 2014년 4월29일(화)

PLC가 다시 부동작하여 업체에 재점검을 요청.

아날로그 입력카드 2장이 불량으로 확인되어 예비품 아날로그 입력카드로     교체하여 현재 정상적으로 동작하고 있음.

■ 보고자 의견

- 고장난 아날로그 카드는 구로공구상가에 있는 LS산전에 직접 방문하여 수리     하고자 함.

- 아날로그 입력카드 수리 예상금액 약 70만원. 끝.