문서번호	도시안전과-10851
결재일자	2014.5.7.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관		도시안전실장
문동용	권순구	김현식	정시윤		05/07 조성일
협 조

2014년 5월 주요 시설물 대상

전문가 기동안전점검 계획

2014.  5.

도시안전실

(도시안전과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	안전관리자문단	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 5월 주요 시설물 대상

전문가 기동안전점검 계획

시에서 관리중인 주요 시설물을 대상으로 외부 전문가팀에 의한 상시 기동안전점검을 실시하여 재난사고 예방효과를 높이고 안전점검의 신뢰성을 제고하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 시장 요청사항(’14.01.24)

○ 공사장등 안전점검 강화를 위한 전문가 기동점검단 운영계획

(행정2부시장 방침 제49호, ’14. 2. 25)

○ 주요 안전관련 시설물 대상 전문가 기동안전점검단 운영계획

(도시안전실장 방침, ’14. 3. 11)

Ⅱ		4월 점검결과

○ 점검한 시설 : 14개소(빗물펌프장 11, 공동구 1, 터널 1, 공공청사 1)

- 과적차량 단속근무자 복무점검은 별도 시행(북부 ․ 성동도로사업소)

○ 점검결과

- 시설물 유지관리상태는 전반적으로 양호하나 전기 안전관리분야에서 전문가의 의견제시가 있었음.

·  장비 교체시 안전펜스 설치 등 안전관리 철저

·  터널 내에 설치된 CO감지기 센서 중 1개소 작동불량이고, 센서가

천장면에 부착되어 위치 조정 필요

·  외부 전기실 피뢰침 설치 및 비상등 교체 필요 등

○ 전문가 의견제시 건수

시 설 명	계	건 축	토 목	기 계	전 기	복 무
중랑물재생센터	1(2)	(1)			1(1)	특이사항 없음
장안4빗물펌프장	(2)	(1)			(1)	〃
염창1빗물펌프장	1(3)				1(3)	〃
염창2빗물펌프장	(2)	(1)			(1)	〃
남산3호터널	3(4)		(1)	1	2(3)	〃
구로1빗물펌프장	1(3)			(1)	1(2)	〃
구로2빗물펌프장	1(4)			(2)	1(2)	〃
망원1빗물펌프장	(1)				(1)	〃
성산빗물펌프장	(1)				(1)	〃
양평1빗물펌프장	(3)	(1)		(2)		〃
양평2빗물펌프장	2(2)	2		(2)		〃
목동공동구	2(5)		(2)	(2)	2(1)
반포빗물펌프장	4(3)	2(1)			2(2)	특이사항 없음
서래빗물펌프장	1(4)	(1)			1(3)	〃
과적차량 근무자 복무 점검(북부,성동도로)						특이사항 없음

* (  ) 안은 권고건수

Ⅲ		5월 점검개요

점검기간 : 2014. 5. 12 ~ 5. 29

※ 2014. 5. 1 ~ 5. 9 : 캠핑장 안전점검 실시

점검대상 : 주요 시설물 중 12개 내외

점검분야

- 해당 시설물 중 건축(토목) ․ 기계 ․ 전기분야(필요시 가스분야 포함)

- 주요 시설물에 근무하는 직원의 복무실태

점검자

- 주요 시설물 안전관리상태 : 외부 전문가

- 근무자 복무실태 : 도시안전과

Ⅳ		세부 점검계획

점검대상 선정

○ 점검 당일 전문가들이 직접 선정(1 ~ 2개소)

- 시설 규모 및 거리 등을 감안하여 결정

점검반 구성

○ 외부 전문가(2개팀, 6명 내외)

- 시 안전관리자문단 인력풀 중 점검일에 활동 가능한 전문가를 분야별로 1명씩 섭외

※ 휴무일 점검은 전문가 섭외가 가능한 날로 조정 실시

- 참여분야 : 건축(토목) ․ 기계 ․ 전기 ․ 가스 등

○ 내부 참여자(2명 내외)

- 도시안전과 직원 중 업무관계자

주요 점검사항

○ 주요 구조부의 균열, 변형, 누수, 탈락 등 손상 여부

○ 기계 및 전기설비의 유지관리 실태

○ 각종 안전점검 ․ 검사 ․ 시험 이행 여부

○ 시설물 안전관리기준 적합 여부

○ 유사시 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부

○ 시설의 안전관리 및 긴급대피체계, 인력 ․ 장비 확보 여부

○ 시설물의 전반적인 안전관리 실태 등

점검방법 및 결과조치

○ 시설물의 전반적인 상태에 대하여 육안점검 실시

○ 현장시정이 가능한 경미한 사항은 현장지도 및 시정조치 권고

○ 점검결과 주요 지적사항이 있는 경우 소관 시설관리부서에 통보

- 시설물 중 재난위해요소 발견시 정밀안전진단을 실시토록 조치

- 예산수반 등 장기적인 관리를 요하는 사항은 근본적인 대책 강구

Ⅴ		행정사항

안전점검 민간전문가 점검수당 지급

○ 예산과목 : 수자원, 치수 및 하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금),

일반운영비, 사무관리비.

○ 전문가 점검수당 지급

- 수당 지급액 : 247,500원(1인당 1일 단가)

※ 엔지니어링기술자 특급기술자 노임단가 적용

○ 수당 지급방법

- 점검일수에 따라 세액 원천징수 후 은행계좌로 무통장 일괄입금

시설물 점검에 필요한 자료 제공

○ 외부 전문가의 대상시설 현황 파악을 위한 각종 자료

붙임 :  1. 2014년 5월 기동안전점검 일정 1부.

2. 전문가 점검의견서 양식 1부.

3. 분야별 안전점검 착안사항 1부.

4. 엔지니어링기술자 노임단가 공표내용 1부. 끝.

(붙임 1)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

(붙임 2)

전문가 점검의견

□ 점검일시 : 201  .     .     .(    요일),        ~

□ 점검한 시설명 :

□ 점검의견

서울특별시 주요 시설물 전문가 기동안전점검단 참여위원

성   명 :                   (서명)

(붙임 3)

분야별 안전점검 착안사항

【공통사항】

점 검 분 야	점 검 결 과		조치계획
	○, ×	내용(위치, 상태 등)
▪ 시설물 분야
◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함 발생 여부
◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형․휨 상태
◦ 내․외부 마감재(타일·석재 등) 박리․박락상태 확인
◦ 콘크리트 중성화 및 철골구조물의 부식 여부
◦ 시설 누수·균열․박리․배수상태
◦ 계단 Non-slip 부착 및 파손상태
◦ 시설물 관리에 필요한 제규정 준수상태
◦ 시설의 위험요소에 대한 위험안내 및 안전표지 관리· 정비상태
◦ 시설물 종사자에 대한 안전교육 실태
◦ 법령상 시설물 설치기준, 긴급대피체계, 인력·장비 확보 여부
▪ 전기 분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 상태
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치․사용 확인
◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부
◦ 전선접속 상태 및 전기기계기구 접지 적정 여부
◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인
◦ 전력퓨즈, 변압기, 계전기류, 수․배전용 차단기류, 전력용 콘덴서 상태 확인
◦ 고압․저압 부하설비 관리상태 등
▪ 기계 분야
◦ 기계설비 배관이 파손․누수 및 유지관리상태
◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부

터널 기전시설 점검사항

구 분	항 목	점검결과		조치계획
		○,×	내용(위치,상태등)
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지, 청소상태
	주․야간 조도 조절
재 방 송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정,전해액잔량) 상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
소화설비	소화전 표시등및 방재설비 작동여부
	소화기 격납상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
	소화전함 및 호스 관리상태
환기설비	환기용 송풍기 가동상태
	송풍기 가동시 진동 및 이상소음
	각종 계기류 작동상태
	축 커플링 연결 및 고정상태
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
관 리 실 상 태 등	관리실 내․외부 청소상태
	비상연락망 및 현황판 정비상태 (근무자표시)
	소화기 및 설비 관리상태
	각종일지 정리 및 근무상태
기타사항

지하차도 기전시설 점검사항

구 분	항 목	점검결과		조치계획
		○,×	내용(위치,상태등)
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	각종일지 정리 및 근무상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항

공동구 기전 시설물 점검사항

구 분	항 목	점검결과		조치계획
		○,×	내용(위치,상태등)
일반전기 설 비	수․배전반 접지 및 각종 계기 작동상태
	수․배전반 내외부 청소상태
	변전실내 변압기의 작동상태
	조명설비(등기구)고정 및 점등(조도)상태
	전동기 절연/접지 및 정상작동상태
	기타 각종 접속부 부식 여부
예비전원 (발전기)	냉각수,연료, 윤활유계통의 누유/누수상태
	축전지(연결전선 고정, 전해액 잔량)상태
	발전기 연료 충만 상태
	시험가동(주1회 이상)실시 여부
	최대부하를 걸어 10분간운전 이상 유무
배수설비	집수정내 물넘이턱의 토사, 오물퇴적상태
	모터 및 펌프의 진동․소음발생 여부
	토출관,압력계,체크밸브의 정상작동 여부
	전극봉의 표면상태
환기설비	Fan과 Duct 접속부분에 켄버스 연결상태
	Blade 고정너트 고정상태 및 흔들림 여부
	베어링 및 모터, Fan의 소음발생 여부
통신설비	예비 전화기확보 여부 (고장시 즉시교체)
	관리사무실과 시험통화 상태
	전화기 청결상태 및 사용요령 표찰부착 여부
소화설비	소화기 충약상태 및 관리상태
관리실 상 태	관리실 청소 및 현황판 정리 비치상태
	난방시설 및 화재염려 (소화기관리 상태)
	각종 일지작성 및 근무자 근무상태
기 타	일상점검 이행 및 점검표 비치여부
	방화관리자 선임 및 업무숙지 여부
	소방계획작성 및 시설자체점검 이행 여부
기타사항

(붙임 4)