문서번호	정수과-960
보존기간	년
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
오승용		05/07 서한호
협 조
	주무관		김병찬

주간 수질검사 결과(4/28~5/4)

2014. 5.

뚝도아리수정수센터

주간 수질검사 결과

□ 실험일자 : 2014년 4월 28일 ～ 2014년 5월 4일

□ 실 험 자 : 오승용

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	67	68		69
총산도		-	3.5	3.8		3.9
염소이온		250이하	11	15		14
전기전도도		-	166	161		161
황산이온		200이하	11	10		9
COD	3이하	-	1.6	0.8		0.8
알루미늄		0.2이하	0.02	0.03		0.05
TOC		-	2.2	1.1		1.0
2-MIB		-	0.0	0.0		0.0
지오즈민		-	4.4	5.5		4.4
질산성질소		10이하	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
증발잔류물		500이하	138	106	106	118	118
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	330 (1300)	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 주간검사 항목은 반드시 전처리 전 시료분석