함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공릉배수지 유입유량계(BB-2) 점검 및 비교측정 알림

1. 강북아리수정수센터 송수량 대비 구역유량계간 차이량이 ‘14.5.1일부터 허용오차(±1.5%)를 벗어나고 있어 송수유량계 및 사업소별 구역유량계 계측상태 분석결과 BB-2 (공릉유입) 유량계 센서 감도저하로 추정되어 비교측정을 재실시(’14. 5. 8일 14:00 예정) 코자 하니 북부수도사업소는 유량계 제작사에 긴급하게 점검을 요청하여 비교측정에 지장이 없도록 유량계 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 강북수계 급수계통도

※ 차이량 = 송수(A+B+C) - 사업소유입(별내+구리시+남양주+월계+공릉+북악1,2+월곡)

나. 송수량대비 사업소 유입량 차이량(4월25 ~ 5월4까지)

다. 공릉배수지 유입/유출 유량계간 차이량(4월25 ~ 5월4일까지)

※ 배수지 유입/유출량은 배수지 수위에 따라 차이가 발생되고 4.25 ~ 4.30 총 차이량은 ±0.92%이나       5.1 ~ 5.4일 총 차이량은 –13.97%로 공릉배수지 유입측 유량계 이상으로 추정됨.

붙 임 : 강북수계 유량계 차이량(일자/시간/10분당) 1식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강북아리수정수센터소장(정수시설과장),북부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	차경호		누수방지과장	강신재		시설안전부장	05/07 윤석우
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-1592	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개