문서번호	정수과-921
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	05/07 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 5. 05

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 5월 5일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	9℃	기압 :	1048hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,990		1,740
탁 도	10:00	3.9		0.047
									규조류		Cyclotella	1,070		980
	21:00	4.0		0.041
											Melosira	130		120
pH	10:00	7.4		7.1
											Synedra	90		50
	21:00	7.4		7.1
											Asterionella	240		200
알칼리도	10:00	46		43							Fragilaria	90		80
	21:00	47		44
											기타	290		260
잔류염소	10:00	0.29		0.41							소 계	1,910		1,690
	21:00	0.31		0.40
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	80		50
색도	10:00	4		0
											소 계	80		50
	21:00	4		0
수온	10:00	16.6		16.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	16.5		16.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.50		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	178		168
	21:00	185		162