보광배수지 현장출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	05/07 代김맹순

명에 의하여, 보광배수지 항내에 이상 부유물에 대한 현장조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  05.  07.

보고자 :  환경8급 황 인 철

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 보광배수지 항내 이상 부유물에 대한 조사차

□ 출장일시 : 2014. 05. 07(수) 15:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(팀장 김진국, 환경8급 황인철)

□ 현장 조사결과

○ 수질검사 결과

검사위치	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비고
	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (4mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
보광배수지	0.10	7.3	0.41	0.00	0.00	적 합

○ 부유물 확인결과

- 현장 조사결과, 거품으로 판명되었으며, 발생원인은 보광배수지 유입수의 낙차로

(바닥면으로부터 6m, 수면과는 2.1m 높이)로 인해 발생하는 것으로 판단되어짐.

□ 보고자 의견

- 상기와 같이 배수지내 항내에 있는 부유물질(스컴으로 오인)은 확인결과, 거품으로 판명

되었으며 수질 또한 매우 양호한 바, 향후에도 수질관리에 만전을 기하고자 함. 끝.