＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 03일 토요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							김정환	이충기		05/07 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시				*					00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시				*
									09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
02～03시				*
03～04시				*
									18:00- 24:00		일근		기계6		김정환
04～05시				*
									슬 러 지
05～06시				*
									소화 인발량			4468(㎥)
06～07시				*
07～08시				*
08～09시				*
									원심 처리량			2699(㎥)
09～10시				*
10～11시				*
11～12시				*
									오 니 케 익
12～13시				*
									원심 생산량			264.83(톤)
13～14시				*
14～15시				*
15～16시				*
16～17시				*
									약 품
17～18시				*
18～19시				*
									원심 사용량			380(kg)
19～20시				*
20～21시				*
21～22시				*
22～23시				*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	24	24	0		24			4대96시간

호수 기기명 시간별			A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)				B (예비)	C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00		1750			1750		1750					1750		1770
	10:00		1750			1750		1750					1750		1770
																A . B 계 열	S1
	15:00		1750			1750		1750					1750		1770
																	S2
	21:00		1750			1750		1750					1750		1770
																	1	24	24	24	24
	03:00		1730			1730		1750					1750		1750
약품펌프 (RPM)
																	2	28	28	28	28
	10:00		1730			1730		1750					1750		1750
																	3	28	28	28	28
	15:00		1730			1730		1750					1750		1750
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00		1730			1730		1750					1750		1750
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열		구분			A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0		저류조 수위 (M)			08시	4.1			4.3
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0					16시	4.2			4.4
																에어컴프레샤(kg/㎠)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
	24시	3.0			3.0					24시	4.1			4.3
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.								원심탈수기4호 가동 및 정지(06:30) : 폴리머공급펌프 C호 Fault로 경보발생 원심탈수기4호 가동(07:20∼) : 폴리머 공급펌프 C호 Fault 해제후 폴리머 공급상태 점검후 가동 원심탈수기2호 사무실 요청으로 가동중지 : 케잌 적재창고 케잌 과 물량으로 정지 중 PLC 통신모듈 고장 폴리머 보충 : 380[kg] 슬러지,약품 공급펌프 가동상태 및 배관누수 점검 원심탈수기 케잌,반류수 배출상태 및 콘베어 작동상태 점검
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6