문서번호	도로관리과-7179
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
황인공	양민수	05/08 최동필

25개 자치구 도로시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(4월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

25개 자치구 도로시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(4월)

	점 검 개 요
점검일시 : 2014. 4. 1 ~ 4. 30(1개월) 점검대상 : 시도.구도 노선별 도로조명(자치구) 점 검 자 : 자치구 자체(담당, 보수반) 점검내용 : 도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검

Ⅰ		도시시설물(가로등) 시설물 현황

설치연장 (km)	등 주 (본)	등 수 (등)	분 전 함 (면)	비 고
2,242	122,080	254,509	6,840

Ⅱ		자치구 노선별 세부 점검내용 및 조치결과

세부 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손, 하부 녹발생

- 가로등주 파손 및 경사주 방치

- 가로등 하단 파손

- 가로등(임시) 외부전선 노출 및 가판대 인입 전원선 미 제거

- 가로등 불법광고물 방지커버 훼손 및 탈색

- 가로등 기꽂이 및 배너기 파손

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 불량

- 가로등에 불법 전기시설(콘센트 등) 설치 및 전선 방치

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등으로 인한 부식 방치

- 분전함 부착광고물 미 제거 및 시건장치 불량, 파손 방치

- 기타 가로등 관련 사항 등

조치결과

- 자치구별 점검내용 및 조치결과 점검/정비 실적

관리기관	세부시설	위 치	점검내용	조치결과	점검실적 (건)	정비실적 (건)	비고
계					89	89
종로구	가로등	삼일아파트상가앞 (청계천로)	글러브 탈락	조치완료	1	1
중 구	가로등	필동길(NO 2-3)	안정기함 덮개 불량	조치 완료	3	3
	가로등	장충단길(NO 5-7)	가로등 배너기 탈락	조치 완료
	가로등	퇴계로(NO 14-4)	기꽂이 파손	조치 완료
용산구	가로등	소월길 NO.26	기꽂이 훼손	정비완료	3	3
	가로등	이태원로 NO.111	안정기함 열림	정비완료
	가로등	이태원로 NO.121	안정기함 열림	정비완료
성동구	가로등	광나루로 No1-8	경사주(기울어짐)	조치완료	1	1
광진구	분전함	아차산로 8번 분전함	분전함 잠금장치 불량	조치완료	4	4
	가로등	긴고랑로1-7	보행등 부점등	조치완료
	가로등	긴고랑로 1-12	부점등	조치완료
	가로등	용마산로 5-7	부점등	조치완료
동대문구	가로등	장한로12길 1-2	보행등 부점등	보수완료	2	2
	가로등	사가정로 3-1	보행등 부점등	보수완료
중랑구	가로등	동일로	광고물부착방물 파손	정비완료	4	4
	가로등	면목천로	멀티콘 고장	정비완료
	가로등	봉화산로	베이스커버 파손	정비완료
	가로등	망우로	기꽂이 파손	정비완료
성북구	가로등	아리랑로 (2번)	광고물부착 제거	정비완료	4	4
	가로등	정릉로 (9-4번)	사고주 처리	정비완료
	가로등	길음로9길 (1-1번)	안정기커버 탈락	정비완료
	가로등	보국문로 (2-8번)	부점등	정비완료
강북구	가로등	화계사길 (NO,1-2)	부점등	보수완료	12	12
	가로등	오현길 (NO,1-8)	부점등	보수완료
	가로등	오현길 (NO,3-18)	부점등	보수완료
	가로등	오현길 (NO,6-13)	부점등	보수완료
	가로등	도선사길 (NO,22)	멀티콘 불량	교체완료
	가로등	도선사길 (NO,22)	부점등	보수완료
	가로등	경찰서길 (NO,13)	베이스커버 파손	교체완료
	가로등	가오리길 (NO,8-1)	베이스커버 파손	교체완료
	가로등	가오리길 (NO,8-2)	베이스커버 파손	교체완료
	가로등	가오리길 (NO,8-4)	안정기커버 불량	보수완료
	가로등	무너미샛길 (NO,8)	부점등	보수완료
	가로등	무너미샛길 (NO,8)	안정기 불량	보수완료
도봉구	가로등	쌍문동길 18	감전보호대 파손	보수완료	4	4
	가로등	쌍문동길 36	감전보호대 파손	보수완료
	가로등	창동길 106	안정기카바 파손	보수완료
	가로등	해등길 18	감전보호대 파손	보수완료
노원구	가로등	갈월천길 No.1-3	암대 미고정	조치완료	1	1
은평구	가로등	통일로 NO 14-5	광고물부착방물 파손	조치완료	3	3
	가로등	연서로 NO 128	안전기 점검구 파손	조치완료
	가로등	갈현동길 NO 5-3	베이스커버 파손	조치완료
서대문	가로등	응암로 20번	베이스커버 파손	교체완료	1	1
마포구	가로등	새창로 2-3	광고물부착방물 파손	조치완료	3	3
	가로등	동교로41길 1-8	등기구불량	보수완료
	가로등	토정로 2-3	부점등	보수완료
양천구	가로등주	남부순환로(65번)	안정기카바 탈락	정비완료	5	5
	가로등주	가로공원길(54번)	광고물부착방지대 탈락	제거완료
	가로등	걷고싶은거리(90번)	광고물부착방지대 탈락	정비완료
	가로등	걷고싶은거리(91번)	광고물부착방지대 탈락	정비완료
	가로등	넘은들길(82번)	베이스카바 파손	제거완료
강서구	가로등	강서로 05-11	불법 광고물 부착	조치완료	2	2
	가로등	국회대로 7길 22	안정기 카바 탈락	조치완료
구로구	가로등	거리공원길 94-1, 2	가로등주 고정불량	조치완료	9	9
	가로등	궁골길 150-8	안정기함고정 불량	조치완료
	가로등	디지털로 67	부착방지판 파손	철거완료
	가로등	가마산로 5	불법광고물 부착	철거완료
	가로등	도림천로 78-28	베이스카바 파손	교체완료
	가로등	경인로 17-3	글로브 청소불량	조치완료
	가로등	디지털로 87	글로브 파손	조치완료
	가로등	개봉로 10-5	표찰 불량	표찰정비
	가로등	남부순환로 173-3	표찰 불량	표찰 정비
금천구	가로등	시흥대로	부점등 작업	보수완료	2	2
	가로등	복지관길	부점등 작업	보수완료
영등포구	가로등	디지탈로 NO4-6	가로등글러브 청소	조치완료	4	4
	가로등	디지탈로 NO43	가로등글러브 소손	조치완료
	가로등	여의동로 NO6-4	베이스카바 훼손	조치완료
	가로등	여의대방로 NO1-4	보행등글러브 파손	조치완료
동작구	가로등	가족공원길 NO46	가로등 부점등	정비완료	3	3
	가로등	사당로 NO86	가로등 부점등	정비완료
	가로등	사당로 NO12	가로등 부점등	정비완료
관악구	가로등	난곡로 9-16	등기구 세척	조치완료	2	2
	가로등	관악로 3-20	한전선로 저촉	조치완료
서초구	가로등	청계산로 237	가로등 부점등	조치완료	3	3
	가로등	동작대로 168	보행등 부점등	조치완료
	가로등	태봉로 151	안정기커버 정비	조치완료
강남구	가로등	봉은사로 #8-20	등기구 누전	보수완료	5	5
	가로등	삼성로 #12	가로등주 누전	정비완료
	가로등	개포동길 #9	접지저항 기준초과	보수완료
	가로등	봉은사로 #8	누전차단기 불량	교체완료
	가로등	논현로 #6-16	가로등주 누전	보수완료
송파구	가로등	새말로 126	기꽂이 탈락	조치완료	3	3
	가로등	새말로 132	기꽂이 탈락	조치완료
	가로등	새말로 134	기꽂이 탈락	조치완료
강동구	가로등	천호옛길 1-9번	통신케이블 방치	제거완료	5	5
	가로등	성안로 2-7번	기꽂이 파손	교체완료
	가로등	양재대로 3-20번	가로등주 암대방향	조치완료
	가로등	양재대로 3-21번	가로등주 암대방향	조치완료
	가로등	양재대로 4-5번	가로등주 암대방향	조치완료

Ⅲ		행 정 사 항

도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검 및 정비 철저

- 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 보고 철저

가로등주에 가설되어 있는 전원선 및 콘센트 철거

불법 배너기 및 광고물, 플랭카드 제거

정기점검 및 안전점검 철저

- 정기검사(전기사업법) : 연 1회

- 사용 전 검사(전기사업법) : 설치완료 시

- 자체 점검 : 자체 점검계획을 수립, 분기별 또는 필요 시 점검 실시

붙임 : 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 전,후 사진 1부.  끝.