근 무 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	황인순	박흥숙	05/08 김형기

	명에 의하여 2014. 5. 2. 근무보고서(지침비정상)가 접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5 . 8.
보 고 자 : 직 8급 황 인 순

보       고       내       용

건 명

근무보고서(지침비정상)

내용

1.수전현황

연번	주소	성명	업종	구경	기물번호	근무보고서 내용
1	#####################	###	가정용	15	D09-040756	지침이중 배열(침비)

2.조사내용

1) 급수량 추이

검침월일	지침수	사용량	계량기 사진(5월2일)
2014.05.02	지침이중배열(우측 사진참조) 2208	1044
2014.03.02	1165	40
2014.01.02	1125	37
2013.11.02	1088	47

2) 급수현황 :

○ 1가구 거주하는 단독 주택건물로 1납기 평균사용량은 38.5㎥ 정도임.

○ 계량기를 살펴본바, 조작한 흔적은 발견 할 수 없었으며, 건물주는 누수된 사실이 없다함.

3. 조사자 의견

○ 상기 조사내용과 같이 사용량이 격증될 만한 사유가 없었을뿐만 아니라 계량기의

백단위 지침 회전시 천단위 숫자가 맞물려 이중배열된 것으로 추정됨.

○ 따라서 2014.5월납기 수도요금은 서울특별시수도조례 제21조 1항에 의거 인정조정       하고 계량기는 침비(천단위 지침배열 이상)로 교체의뢰 함이 타당하다고 사료됨.  끝.

비  고