2014년 5월 연휴대비 교육일지

대시민공개

시 행	정수과-991
시행일자
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자

주무관		주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
권오정		이금재	서한호	05/08 김동기
협 조

본문내용을 입력하세요

□ 일시 : 2014년 5월 2일(금) 16:30 ~ 18:00

□ 분야 : 안정적 정수생산 공급 운영관련 및 복무관리사항 교육

□ 교관 : 정수과장

□ 참석 및 장소 : 중앙제어실, 22명(정수과 일근, 실험실 D팀, C팀)

A팀, B팀은 서면 교육

□ 교육 내용

이산화탄소 주입 철저 (착수정 pH 7.7이상시)

- 갈수기 조류 광합성 작용으로 원수 pH가 지나치게 높을시

응집효율 떨어짐. (목표 pH 7.3을 기준으로 투입)

맛냄새 물질(2-MIB, 지오스민) 측정 및 관리

- 원수에서 냄새물질 8ng/L이상 발생시 착수정에서 분말활성탄 투입

(조견표에 10~ 30mg/L 순차적 투입)

배수지 및 정수지 적정 수위 유지로 안정적 공급기능 유지

- 정수지 적정 수위(평균 4.0m이상) 유지

응집제(PAC) 메인탱크 전환 (3호탱크 → 4호탱크)

- 응집제 잔량을 수시 감시하여 3호탱크 수위 0.25m 도달시 또는

약품이송이 원활하지 않을 경우 즉시 4호 메인탱크로 전환 조치

- 0.25m 이전에도 약품 이송 등 문제시 즉시 4호탱크로 전환

- 4호 약품 투입시 11PPM 투입(자시험 결과, 5.2금)

※ 전환예상시점 : 5.5(월) 09:00경(5.4일 주,야간 근무시 철저 확인)

취, 정수장 염소가스 투입중 라인 사전 충분히 확보

- 생산근무자는 투입라인 교체 없이 염소 안전관리 철저

연휴기간중 삼성측 현대화 시설 관련 작업현황

- 침전지 청소, 보수작업은 없고, 안전진단 작업만 실시

- 그 외 작업 중지

현장순찰시 안전관리 철저

- 근무자 현장 시설점검 및 순찰시 반드시 2인 1조 순찰

- 정수약품 취급시, 염소 저장, 투입시설 점검시 안전에 각별히 유의

- 침전지 등 위험 정수시설 점검시 추락 등 안전사고 예방 철저

복무관리 사항

- 생산근무자 출퇴근 엄수 및 사전 휴가 결재 실시

- 생산근무자 음주 출근 금지 (근무중 음주 절대 금지)

- 음주 초과 금지 (적발시 초과 1개월간 금지)

※ 최근 음주후 사무실 출입, 초과 및 음주 분향소앞 서성대 문제 야기

- 보안점검 철저, 전열기 관리 등 화재 예방 철저

연휴기간중 비상근무자 현황

일 시	정수과(실험실)	취수장	배출수처리장 (09:00~14:00)	비 고
5.3(토)	이금재, 김유선	정광필	김도원
5.4(일)	오승룡, 김갑환		김도원
5.5(월)	김갑환, 김유선	정광필	유병태
5.6(화)	권오정, 김갑환	정광필	김장식