문서번호	기전과-4145
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김경수		김대진	05/08 송영배
협 조
	주무관			김현기

수방장비 점검 및 양수기 운전방법 교육 결과 보고

2014. 5

동부도로사업소

( 기 전 과 )

수방장비 점검 및 양수기 운전방법 교육 결과 보고

2014년 수방대비를 위해 우리사업소에서 보유하고 있는 수방장비 양수기(엔진, 수중펌프),비상발전기에 대한 점검 및 사업소 직원에 대한 양수기 운전방법 교육을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 개   요

○ 점검 및 교육 일시 : 2014.5.1 ~ 2(2일간)

○ 점검대상 : 양수기(엔진, 수중펌프), 비상발전기

○ 교육대상 : 사업소 직원

○ 점    검 : 자체점검, 장비실 및 기전실 직원

○ 교    관 : 기전과장( 장비담당)

※ 양수기 운전방법 교육 후 교육참여자 직접 양수기 시험가동

�   수방장비 보유현황

○ 양수기

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호 스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	비고
						구경 (mm)	길이 (m)
수중펌프	2	5	20	0.5	3상 380V	80	50	차고	트럭1대 인원2명
수중펌프	2	20	15	3	3상 380V	150	50	차고	트럭1대,크레인 인원2명
수중펌프	1	75	50	3.5	3상 380V	200	6×7개	차고	트레일러 5톤크레인 인원4명
엔진양수기	10	13	20	1.7	가솔린	100	흡입:5 토출 :30	창고	5톤트럭 인원2명

○ 비상발전기

규 격	수량	단위	구입년도	보관장소	비고
․ 디젤발전기 GNC-H90M ․ 정격용량 : 90KW/113KVA ․ 정격전압 : 380/220V 60HZ ․ 결선 : 3상 4선식	1	대	2012. 2. 6 지엔씨에너지 Tel 2164-9201	사업소 자재창고	경 유

�   점검 및 운전방법 교육 결과

< 점검 및 정비 >

○ 일    시 : 2014. 5. 1 ~ 2(2일간)

○ 엔진양수기 10대 : 연료보충, 엔진오일 점검, 시동상태 확인, 호스 및 커플링 점검 및 정비 상태양호

○ 비상발전기 : 엔진시동 가동상태 확인 상태양호

- 소형 수중펌프 비상발전기 연결 가동상태 확인 양호 5HP 2대, 20HP 2대

○ 수중펌프 소형 4대 : 호스 및 커플링 점검 및 정비 상태양호

※ 5HP × 2대, 20HP × 2대

○ 수중펌프 대형 75HP

- 비상발전기에 조작판넬, 펌프 연결 기동여부 점검 하였으나 기동안됨

※ 비상발전기 용량 부족으로 인한 것으로 판단됨.

< 양수기 운전방법 교육 >

○ 일    시 : 2014. 5. 2, 14 : 00 ~ 17:00

○ 참여인원 : 30명

○ 교육내용

- 펌프 시동전 준비사항 : 연료, 흡입, 배출 호스의 연결상태  확인, 마중물확인.

- 양수기 엔진의 시동  : 연료코크레버 “OPEN”, 속도조절기“START”, 쵸크레버 날씨에 맞게 위치,   시동“리코일스타터로프”를 빠르게 잡아당긴다.

- 양수기 펌프의 작동 : 엔진 부하없이 3~4분 공회전후, 속도조절기를 돌려 적정부하 RPM 유지.

※ 엔진가동시 펌핑이 안될 경우 펌프임펠러 위쪽 마개를 열고   “마중물”을 넣음

- 양수기 펌프의 정지 : 연료코크레버를 닫음(off) 위치로 놓으면 정지.

○ 양수기 가동시현

- 교육 참여자 직접 가동시현

�   점검결과 조치계획

○ 엔진양수기 10대, 비상발전기, 수중펌프 소형 4대는 상태양호

○ 수중펌프 대형 75HP는 비상발전기 용량부족으로 인한 기동불능 판단되므로 대용량 발전기 또는 사업소에 인입된 한전전원 연결 가동 점검코자 함.

따로붙임 : 1. 수방장비 점검 및 양수기 운전방법 교육사진.1부

2. 엔진양수기 사용설명(요약)1부.

3. 엔진양수기 사용설명서 및 관리요령1부. 끝.