문서번호	시설과-1571
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
신왕근	김인규	윤석우	05/08 정득모
협 조
	고도정수반장			이임섭

5월 연휴기간 간부 안전점검 결과 보고

2014. 4.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

5월 연휴기간

간부 안전점검 결과 보고

최근 대형 재난사고 발생으로 인해 안전사고 사전 대비의 중요성이 강조 되고 있는 바, 안전사고 발생율이 높은 연휴동안 상수도 대형공사장에 대한 휴일 안전점검을 실시한 후 그 결과를 보고함

Ⅰ		점 검 개요

□ 점검 기간 : '14. 5. 3.(토) ~ 5. 6.(화) /연휴 4일간

□ 점검 현장 : 본부시행 5개 대형공사장

(시설과 2, 고도정수반 3)

□ 점검 인원 : 상수도 간부, 해당과장 등 12명

□ 점검 내용 : 공사현장 안전‧품질관리 실태, 환경관리 상태 등

Ⅱ		점검 세부 일정

점검 일정	점 검 자	점 검 현 장	비 고
’14. 5. 3(토)	급수부장, 시설과장	강북정수센터
’14. 5. 5(월)	생산부장, 시설과장, 기전설비과장	구의, 암사 정수센터
’14. 5. 6(화)	시설안전부장, 고도정수반장	뚝도정수센터, 올림픽대로 상수도

Ⅲ		안전점검 결과

□ 지적 및 조치결과 총괄

(단위 : 건)

공 사 명	지적사항 및 조치 결과			비고
	소계	조치완료	조치계획
합 계	11	10	1
강북정수장 고도정수처리시설공사	2	2
암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	2	2
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	1		1
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	2	2
올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	4	4

□ 공사장별 지적사항 및 조치결과

분야	점검결과 지적사항	발주기관 조치결과(계획)	비고
강북	․오존접촉지 용외주관 내부 용접보강에 따른 환기설비 미 설치 ․활성탄 흡착지 견학홀 건축 천정공사 위한 비계발판 보완후 시공 요함	․오존접촉지 용접보강에 따른 환기 설비 설치 완료 ․비계발판 보완 완료 - 작업판 보완 및 지지대 보강	사진1 사진2
암사	․활성탄흡착지 우수맨홀 덮개 보완 필요 ․활성탄흡착지 안전휀스 보완 필요	․우수맨홀 덮개 보완 완료 ․활성탄흡착지 안전휀스 보완 완료	사진3 사진4
구의	․공사장 입구(정수지 및 현장사무실옆) 차량진출입로 도로구배 조정후 마무리 작업 미흡	․5. 9(금)까지 도로구배 재 조정 후 정리정돈 완료 예정	사진5
뚝도	․1-1 정수지 틀비계 안전난간 결속상태 (#10 철선사용) 미흡 ․1-1 정수지 틀비계 이동용 바퀴스톱퍼 작동 불량(2개소)	․틀비계 안전난간 결속전용 클램프 보완조치 완료 ․틀비계 이동용 바퀴 스톱퍼 교체완료	사진6 사진7
올림픽	․전진기지 수직강관 관보호 콘크리트 하부 틈 메움 필요 ․전진기지 되메우기 토사구간 계단 설치 필요 ․반포수난구조대 헬기장 기존관 연결 구간 안전난간 보수 필요 ․반포수난구조대 헬기장 안전휀스 틈새 보강 요망	․전진기지 수직강관 관보호 콘크리트 하부 틈 메움 조치완료 ․전진기지 되메우기 토사구간 계단 설치 완료 ․기존관 연결구간 안전난간 보수 조치 완료 ․반포수난구조대 헬기장 안전휀스 틈새 보강 조치 완료	사진8 사진9 사진10 사진11

Ⅳ		향 후 계 획

□ 기 지적된 사항의 조치 결과를 공사관리관이 현장확인 실시

□「외부전문가 기동점검반」에 의한 기동 안전점검을 실시하여 안전점검의 전문성 및 신뢰성 제고

□ 향후 풍수해대비 안전관리 계획과 연계하여 지속적인 안전점검 실시로 안전사고 사전 예방

첨부 : 1. 공사장별 점검결과 지적사항 및 조치결과 사진 각 1부

2. 상수도공사장 현장 점검표 1부. 끝.