문서번호	운영과-1627
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		김광두	05/09 최승훈
협 조

『‘14년 서울시립북서울미술관 』 통신중계기 비상전원 점검 결과

2014. 05

서울시립북서울미술관

(운영과)

『 ‘14년 서울시립북서울미술관』 통신중계기 비상전원 점검 결과보고

우리미술관에 설치되어 있는 통신 회사별 중계기의 비상전원 연결여부를 확인 점검하여 안전사고 시 이동통신 이용에 문제가 되지 않도록 사전 점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련근거

○ ‘14년 서울시립북서울미술관 전기안전관리 계획(운영과-70, 2014.1.9)

점검목적

○ 정전시 통신용 중계기에 대한 비상전원 연결로 통신서비스 중단방지

점검개요

○ 점검일시 : 2014.5.7.(수), 10:30~14:00

○ 담당자 : 전기시설물총괄 강순모

○ 대상시설

- 지하1층, 지상2층 TPS 및 EPS실 통신중계기(전원분전반)

○ 점검자 : 법정전기안전관리자 이문희, 김영복기사

점검내용

○ 통신회사별 통신 중계기 수량 조사 및 비상전원 연결여부 점검

구 분	장소	통신사	비상전원 사용여부
지하1층	TPS실	SKT	지하1층 EPS전원사용
		KT	지하2층 EPS전원사용
지하2층	TPS실	SKT	지상2층 EPS전원사용
		KT
		LG U+

○ 시설별 중계기 현황

○ 대상시설

- 지하1층, 지하2층 TPS 및 EPS실 통신중계기(전원분전반)

○ 점검자 : 전기안전관리자 이문희, 김영복기사

점검결과

○ 통신회사 별 중계기 비상전원 점검으로 정전 시 또는 화재 시 통신장비

서비스 중단 방지를 예방 함

○ 미술관 재난 발생으로 건물내 관람객 고립 시 이동통신 사용으로 구난      이 용이 할 수 있음

지하1층 TPS 중계기	지하1층 EPS 비상용 전원
지상2층 TPS 중계기	지상2층 EPS 비상용 전원

점검사진

끝.