보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이일로	김용호	05/09 조면행

명에 의거 구로구청에서 시행하는“안양천 물놀이장 설치공사” 담당업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014. 05. 08

보고자 : 시설7급 이일로

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 안양천 물놀이장 설치공사

○ 공사규모 : B=48m, L=125m, A=6,000㎡

○ 공사위치 : 양천구 신정동 871-23(안양천 우안 둔치)

▣ 협의사항

○ 송수관(∮1500mm) 신축관 구형변실 인하(H=0.5m)

○ 현장 협의자 : 구청 치수팀장외 5명(담당자,공사관계자)

▣ 보고내용

○ 양천구 신정동 871-23 물놀이 설치공사의 구형변실 인하 현장조사한 바, 송수관 D=1500mm(1993년 SP관)의 신축관 구형변실 저촉되어 주변 환경과 조화가 이루어질 있도록 부득히 변실 인하가 필요함.

○ 현재 굴착으로 인한 변실이 돌출되어 있고 관로상단과 철개와 심도는 약 H=1.1m가 유지하고 있으며 현장에서는 약H=0.7m 변실 인하를 요구하고 있음.

▣ 조치의견

○ 상기와 같이 돌출된 구형변실이 지면에 맞도록 변실 설치코자 하며, 특히 시설물 유지관리을 위해 관로(D=1500mm) 상단과 구조물 천장이 일정 심도(H=0.5m이상)가 유지되도록 협의하였으며, 공사비는 구로구청 자체 비용을 정비토록 통보하고자 합니다.

따로붙임 : 위치도면 1부. 끝.