조치명령대상 확인결과조서

『예방과-7038(2014.4.29)호 『소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획』

대상	명령번호	확인일	확인자	비고
반석빌딩 (사이버PC방건물)	190	5.8	소방위 유제선 소방사 김정욱

□ 조치명령 확인결과

대 상	소방시설종 류	조치명령 내용	조치명령 기 한	확 인 결 과	비 고
반석빌딩 (인헌동 1632-7)	경보설비 피난설비	○ 자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) ☞ 지하1층 사이버PC방 수신반 작동불량 5층 수신반 작동불량 ○ 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303) ☞ 지하1층 사이버PC방 피난구유도등(3개소) 미점등	2014. 5.8(목)	완비 (190호)

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김정욱		박성석		05/09 신태수
협조