문서번호	정수운영과-2215
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌		김창현	05/09 이철해
협조

2014년 상반기 여과사 오염도 조사계획

2014. 5.

정수운영과

2014 상반기 여과사 오염도 조사 계획

여과지 사층내 누적되어 있는 탁질의 오염도 조사 및 여과사 입도분석을 통해 여과지 운영 및 유지관리의 자료로 활용하고자함.

1		조사 근거

□ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부, 2007)

□ 여과지 유지관리 운영지침

□ 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료 채수 기준

(기술심사과-1762, 2007)

2		추진 목적

□ 여과지 적정 운영의 기초자료 활용

- 여과지 오염도 검사 실시로 여과사 오염여부 및 품질 확인

- 역세척 공정의 적정 여부 및 시퀀스 조정 필요성 파악

□ 여과사 입도 분석을 통해 여과사 적정성여부 확인

- 지별 유효경, 균등계수, 최대경, 최소경 조사

- 여과사 보사, 교체 등 기초자료 활용

3		세부 추진계획

□ 기    간 : 2014. 5.12 ～ 6.10

□ 대    상 : 총 24지 (입도조사 : 계열별 2지, 총 6지)

□ 조 사 자

구 분	조 사 자	담 당 업 무
실험실	변승헌, 이준호, 권상동, 김희선	- 여과사 채취 및 오염도 조사 - 입도분석 - 사층 상태 확인 등
중앙제어실	A, B, C, D 팀	- 역세척 및 퇴수작업 실시 - 시설물 점검 및 머드볼 발생시 제거 등

□ 조사항목

- 여과사 역세척후 세척탁도

- 머드볼 발생 유무(여층내 슬러지 퇴적여부 등)

- 슬러지 용적 측정

- 여과지 운영상태(여층균열, 공기압분포도 세척상태 등) 이상유무 육안검사

- 여과사 입도분석(유효경 및 균등계수, 최대경,최소경)

□ 실험장비

여과사 채취기 1대, 탁도계 1대, 표준체(1set) 및 진동기, 이토침전관

□ 조사 방법 : 『따로붙임』 참조

○ 여과사 오염도 조사

- 여층높이를 3등분(상:30㎝, 중:60㎝, 하:90㎝)한 지점의 여과사 채취

- 여과사 오염도 측정 방법에 대한 시료채취 기준(기술심사과-1762, 2007)

○ 여과사 입도분석

- 수도용 여과모래 시험방법(KWWA F 100, 2004)에 의거 입도분석

4		기대 효과

○ 여과지 개선 필요여부 및 실태분석

○ 강화 역세척 및 역세주기 조정방안 마련

○ 여과사 삭취 및 보사로 수질저하 예방

따로붙임 : 1. 여과사 오염도 조사 방법 1부.

2. KWWA F100 여과모래시험방법 1부. 끝.