수질 부적합시설 조사결과 보고 (1~23)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	장인환	05/09 유철민

	『노후 옥내급수관 교체공사 신청가구』에 대한 수질 검사를 실시하여 부적합 원인 에 대해 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				일시 및 조사자

재검사 : 2014. 5. 07~ 08 (2일)

조사자 : 박태희,이상일, 김은태 ,송시영, 강태수

Ⅱ				조 사 대 상

조사대상 :수질검사 결과 : (붙임 1)

Ⅲ				수질검사 결과 및 부적합 조치내역

수질검사 결과 : (붙임 1)

부적합 내역 및 조치사항

조사건수	부 적 합 내 역		조 치 사 항
	항 목	원 인
단 독 9 아파트 8 연 립 6	탁도+철 12 철 11	옥내배관 노후 및 장기정체	- 노후배관 교체 및 개량 안내

Ⅴ				보고자 의견

건축년도가 15년이상 경과된 비내식성(아연도강관, GSP)배관으로 초기 녹물출수 및 고탁도가 발생되고 있으므로, 노후 옥내배관 교체공사 조속 시행 안내 및 초기

수돗물을 1~2분정도 퇴수 후 사용토록 안내함.

『옥내배관 공사비 지원』사업 홍보 및 안내문 배부 완료

또한, 부적합 내역은 부적합시설 관리카드를 작성하여 수질개선 완료시까지 지속적으로 관리하고자 함.

붙임 : 1. 부적합시설 현황 1부.  끝.